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     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                        

           АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

             КЛЯВЛИНСКИЙ

            Самарской области

    РАСПОРЯЖЕНИЕ

        от 28.03.2025 г. № 48       

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования в системах централизованного теплоснабжения муниципального района Клявлинский Самарской области
В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»:
1. Утвердить прилагаемый план Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования в системах централизованного теплоснабжения муниципального района Клявлинский Самарской области (далее – План).
2. Рекомендовать ответственным исполнителям обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального района Клявлинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального

района Клявлинский                                                         

        Самарской области                                                           П.Н. Климашов 
               Согласовано Начальник юридического отдела                                 К.Н. Смолькова  
                                                           Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                 к  распоряжению администрации
Клявлинского района Самарской области
от 28.04.2025 № 48
План действий 
по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций

1. Общие положения
1.1.
Настоящий План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования в системах централизованного теплоснабжения муниципального района Клявлинский  Самарской области (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон о теплоснабжении), Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду» в целях координации деятельности должностных лиц администрации муниципального района Клявлинский  Самарской области, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального района Клявлинский Самарской области с применением электронного моделирования аварийных ситуаций.

1.1.1. Настоящий ПЛАС содержит:

1) Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения (Приложение 1)*;

2) Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (Приложение 2)*;

3) Порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении (Приложение 3);

4) Состав и дислокация сил и средств (Приложение 4)*;

5) Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения) (Приложение 5);

6) Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения (Приложение 6);

7) Анализ трех прошедших отопительных периодов (Приложение 7).

* Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

1.2. Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, теплоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями, строительно-монтажными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Клявлинский Самарской области.

1.3. Основной задачей администрации муниципального района Клявлинский Самарской области, организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления. 

 1.4.
Реализация Плана необходима для обеспечения надежной эксплуатации систем теплоснабжения муниципального района Клявлинский Самарской области и решения следующих задач:

- повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;

- мобилизации усилий всех инженерных служб муниципального района Клявлинский Самарской области для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;

- снижения до приемлемого уровня последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;
- информирования ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

1.5.
Объектами Плана действий являются - системы централизованного теплоснабжения муниципального района Клявлинский Самарской области, включая источники тепловой энергии, тепловые сети, системы теплопотребления.

1.6. Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации муниципального района Клявлинский Самарской области определяется в соответствии с действующим законодательством.
1.7. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным и областным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.
1.8.
Термины и определения, используемые в настоящем документе:

-технологические нарушения - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию:

- инцидент - отказ или повреждение оборудования и(или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно- правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

- авария на объектах теплоснабжения - отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам;

- неисправность - нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

- система теплоснабжения - совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке;

- тепловая сеть - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

- тепловой пункт - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные — для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные — то же, двух зданий или более).


1.9. В настоящем Плане под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

1.10. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

· прекращение теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

· разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;
· разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;

· перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или снижение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

1.11. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального района Клявлинский Самарской области (ЕДДС МАУ «МФЦ» муниципального района Клявлинский Самарской области», далее ЕДДС).

1.12. Собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация: прекращение теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, разрушение или повреждение оборудования объектов, повлекшее к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более, разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей, осуществляет передачу оперативной информации незамедлительно, а при перерыве теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или снижение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения в течение 8 часов с момента возникновения аварийной ситуации осуществляет передачу оперативной информации.

1.13. Оперативная информация содержит:

· наименование собственника или иного законного владельца, на объектах которого произошла аварийная ситуация;

· наименование и место расположения объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

· дату и местное время возникновения аварийной ситуации (в формате «ДД.ММ в ЧЧ:ММ»);

· обстоятельства, при которых произошла аварийная ситуация, в том числе схемные, режимные и погодные условия;

· наименование отключившегося оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

· основные технические параметры оборудования (тепловая мощность, паропроизводительность объекта, на котором произошла аварийная ситуация);

· сведения о не включенном после аварийной ситуации (вывод в ремонт, демонтаж) оборудовании объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

· причину отключения, повреждения и (или) перегрузки оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация (при наличии такой информации);

· сведения об объеме полного и (или) частичного ограничения теплоснабжения с указанием категории потребителей, количества граждан-потребителей, состава отключенного от теплоснабжения оборудования;

· хронологию (при наличии информации) ликвидации аварийной ситуации с указанием даты и местного времени (в формате «ДД.ММ в ЧЧ:ММ»), в том числе включения оборудования, отключившегося в ходе аварийной ситуации, и восстановления теплоснабжения потребителей;

· информацию о наступивших последствиях в связи с возникновением аварийной ситуации.

1.14. При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает на отопление 12 часов и горячее водоснабжение более 36 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на ответственного по муниципальному району Клявлинский, назначенного распоряжением администрации муниципального района Клявлинский Самарской области, и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения. Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется во взаимодействии администрации муниципального района Клявлинский Самарской области и организаций всех форм собственности.

1.15. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района Клявлинский Самарской области, организаций жилищно-коммунального комплекса на очередной финансовый год.

1.16. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с администрацией муниципального района Клявлинский Самарской области. 

1.17. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

1.18. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

· своевременное, качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

· допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.
1.19. Обязанности теплоснабжающих организаций:

· организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы (далее – ДДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

· разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

· при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;

· производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

· принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

· доводить до диспетчера ЕДДС муниципального района Клявлинский Самарской области информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.
1.20. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения системы теплоснабжения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с теплоснабжающими организациями.
1.21. Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
· к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищно-коммунального сектора: детские школьные и дошкольные учреждения, учреждения с круглосуточным пребыванием детей и людей пожилого возраста;
· ко второй категории – потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварий до 12(С;
· к третьей категории – потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий до 3(С.
1.22. Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:
· к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;
· ко второй категории – остальные источники тепла.
2. Цели и задачи плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций
2.1. Целями плана являются:

· повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

· мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

· снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

· минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.
2.2. Задачами плана являются:

· приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

· организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

· обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

· обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.
3. Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснабжения, силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения, порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения

3.1. Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет ответственный по муниципальному району Клявлинский Самарской области, назначенный распоряжением администрации муниципального района Клявлинский Самарской области, и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, на объектовом уровне руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
3.2. Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
· на муниципальном уровне – ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС организаций, расположенных на территории муниципального образования, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее – ЧС);

· на объектовом уровне ДДС организаций.
3.3. Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

3.4. В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов.

Время готовности к работам по ликвидации аварии – 45 мин.
3.5. Для ликвидации аварий создаются и используются:

· резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального района Клявлинский Самарской области резервы финансовых и материальных ресурсов организаций.
3.6. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) для муниципального района Клявлинский Самарской области определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

3.7. О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует диспетчера ЕДДС не позднее 10 минут с момента происшествия, ЧС, администрацию муниципального района Клявлинский Самарской области

3.8. Электронное моделирование аварийной ситуации в схемах теплоснабжения муниципального района Клявлинский Самарской области разрабатывает возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения.
3.9. О сложившейся обстановке администрация муниципального района Клявлинский Самарской области информирует население через средства массовой информации, а также посредством размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района Клявлинский Самарской области в сети Интернет.

3.10. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует ответственный по муниципальному  району Клявлинский  Самарской области, назначенный распоряжением администрации муниципального района Клявлинский Самарской области, и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.
  3.11. Основные причины возникновения аварии, описание аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в таблице 1.
Таблица1 - Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала.
	Причина возникновения аварии
	Описание

аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварии и последствия
	Уровень

реагирования
	Действия 

персонала

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию
	Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации по телефону: 8(84653)2-15-43, 8(84655)2-32-70;
Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор).

При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.

Время устранения аварии – 1 час

	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП
	Ограничение работы источника тепловой энергии, ЦТП
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный
	Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру МП ПО «ЖКХ» по телефону:

 8(84653)2-25-13;

При длительном отсутствии подачи воды, отключить ГВС и организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.

Время устранения аварии – 4 часа

	Прекращение подачи топлива 
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный

(топливо – газ)
	Сообщить о прекращении подачи топлива дежурному диспетчеру газоснабжающей организации по телефону: 04, 8(84653)2-11-05.

При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.

Время устранения аварии – 2 часа

	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный 
	Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации.

При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.

Время устранения аварии – 4 часа

	Выход из строя котла (котлов) 
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый
	Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации.

При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.

Время устранения аварии – 24 часа

	Предельный износ сетей, гидродинамические удары


	Порыв на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый
	Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования.

При необходимости организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.

Время устранения аварии – 8 часов

	
	
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный 
	Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации.

При возможности временной подачи теплоносителя оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования.

При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.

Время устранения аварии – 2 часа


3.12. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений:
- на объектах водоснабжения;

	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Диаметр труб, мм
	Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м

	
	
	
	до 2
	более 2

	1.
	Отключение водоснабжения
	до 400
	8
	12

	2.
	Отключение водоснабжения
	св. 400 до 1000
	12
	18

	3.
	Отключение водоснабжения
	св. 1000
	18
	24


- на объектах теплоснабжения;
	
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	1.
	Отключение отопления
	2 часа
	18
	18
	15
	15

	2.
	Отключение отопления
	4 часа
	18
	15
	15
	15

	3.
	Отключение отопления
	6 часов
	15
	15
	15
	10

	4.
	Отключение отопления
	8 часов
	15
	15
	10
	10


          -  на объектах электроснабжения;
	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время устранения

	1.
	Отключение электроснабжения
	2 часа


4. Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения
     
4.1. В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее – аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер.

        
В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.

         
Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения.

         
4.2. Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:

· понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

· возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;

· возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

· нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

· нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;

· повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.
5. Общие сведения по применению электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций
5.1. Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.

5.2. Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», электронная модель систем теплоснабжения муниципального района Клявлинский Самарской области должна содержать:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального района Клявлинский Самарской области и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;
г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

5.3. Задачи, решаемые с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой. В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях; 

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

5.4. Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее описать (паспортизировать) все технологические объекты, составляющие систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, – от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

6. Применение электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций
6.1. Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций используется дежурным и техническим персоналом теплоснабжающей (теплосетевой) организации для принятия оптимальных решений по ведению теплоснабжения в случае аварийной ситуации. При электронном моделировании дежурный диспетчер должен выдать рекомендации ремонтной бригаде для проведения переключений.

6.2. На основе данных полученных при электронном моделировании дежурный диспетчер может для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно по средствам связи сообщить ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений.
- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей.

6.3.  С применением электронного моделирования проводить расчеты объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления, при изменениях в сети, вызванных аварийной ситуацией. 

Приложение 8 к Плану действий 

по ликвидации последствий аварийных ситуаций 

в сфере теплоснабжения с применением 

электронного моделирования аварийных ситуаций
СХЕМА
взаимодействия организаций муниципального района муниципального района Клявлинский Самарской области при возникновении аварийных ситуаций на системах энергоснабжения и энергопотребления на территории   муниципального района Клявлинский Самарской области





Приложение 1* к Плану действий 

по ликвидации последствий аварийных ситуаций 

в сфере теплоснабжения с применением 

электронного моделирования аварийных ситуаций
Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения.


Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения муниципального района Клявлинский Самарской области могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед и т.д.);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала и т.д.);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источниках тепловой энергии, насосных станциях;

- внеплановые остановки (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.
Основными источниками теплоснабжения в муниципальном районе Клявлинский Самарской области являются:   
	1
	Сельское поселение ст. Клявлино, тепловой центр № 1 ст. Клявлино пр.Ленина-9 «Д»
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	2
	Сельское поселение ст. Клявлино, тепловой центр № 1А, станция Клявлино, пр. Северная, 97Б
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	3
	Сельское поселение ст. Клявлино ,котельная № 3, станция Клявлино, ул. 70 лет Октября, д.24А
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	4
	Сельское поселение ст. Клявлино, котельная № 4, станция Клявлино, ул. Жукова, д.9А
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	5
	Сельское поселение ст. Клявлино, котельная № 5, станция Клявлино, ул. Ворошилова 103
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	6
	Сельское  поселение с. Старый Маклауш, котельная № 6, пос. ЛПДС Елизаветинка, д.12
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	7
	Сельское поселение ст. Клявлино, котельная № 7, село Новые Сосны, ул. Школьная д.16
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	8
	Сельское поселение ст. Клявлино, котельная № 8, село Клявлино, ул. Молодежная, д.20А
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	9
	Сельское  поселение с. Старый Маклауш, котельная № 9, с. Старый Маклауш, ул. Школьная, д.15 А
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	10
	Котельная № 10, с. Борискино-Игар, ул. Школьная д. 8 А
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	11
	Котельная № 11, с. Борискино-Игар, ул. Школьная д. 1 Б
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	12
	Сельское поселение ст. Клявлино, котельная № 13, станция Клявлино, ул. Советская, д.50А
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	13
	Сельское поселение ст. Клявлино, котельная № 14, станция Клявлино, ул. Советская, д.35А
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	14
	Сельское поселение ст. Клявлино, котельная № 15, ст. Клявлино  ул. Солнечная д.23.
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	15
	Сельское поселение ст. Клявлино, котельная № 16, ст. Клявлино, ул. Советская, д.37
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	16
	Сельское поселение ст. Клявлино, котельная № 18, станция Клявлино, ул. Ворошилова, д.25А
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	17
	Сельское  поселение  с. Борискино Игар,  котельная № 19, 

ст. Пронино, д.10 В
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	18
	Сельское  поселение  с. Борискино Игар, котельная № 20, 

ст. Пронино, д. 30А
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	19
	Сельское  поселение  с. Борискино Игар, котельная № 21, ст. Пронино, д. 18А
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	20
	КУМИ Клявлинского района ст. Клявлино,  котельная № 22, станция Клявлино, ул. Советская, д.50А
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района


	№ п/п


	Описание аварийной ситуации
	Причина возникновения аварийной ситуации


	Возможные характеристики развития аварии и последствия
	Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций



	1.
	Остановка работы источника тепловой энергии, насосной станции
	Прекращение подачи электроэнергии 
	Прекращение циркуляции в системах теплопотребления потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем


	Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДДС, электросетевой организаций.

Переход на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор).

При длительном отсутствии электроэнергии организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	2.
	Ограничение работы источника тепловой энергии


	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях
	Информирование об отсутствии холодной (технической) воды водоснабжающей организации, ЕДДС.

При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе горячего водоснабжения, прекращение горячего водоснабжения, организация ремонтных работ и необходимых мер по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.



	3.


	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи нагретой воды в системы теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях
	Информирование о прекращении подачи топлива газоснабжающей организации, ЕДДС.

Организация перехода на резервное топливо.

При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	4.
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса


	Прекращение циркуляции в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Выполнение переключения на резервный насос. 

При невозможности переключения организация ремонтных работ.

При длительном отсутствии работы насоса организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.



	5.
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии


	Выход из строя котла (котлов)


	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Выполнение переключения на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организация работы по ремонту.

При длительном отсутствии работы котла организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами.



	6.
	Полное прекращение циркуляции в тепловой сети
	Разрушение тепловой сети, выход из строя запорной арматуры
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Организация переключения теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования.

При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами.




Приложение 2* к Плану действий 

по ликвидации последствий аварийных ситуаций 

в сфере теплоснабжения с применением 

электронного моделирования аварийных ситуаций
Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения
	№ п/п
	Муниципальные образования
	
	Ресурсоснабжающие организации
	Управляющие компании

	
	
	
	Аварийные бригады, ед.
	Техника, ед.
	Аварийные запасы материалов
	Аварийные бригады, ед.
	Техника, ед.
	Аварийные запасы материалов

	
	
	
	План
	Факт
	%
	План
	Факт
	%
	%
	План
	Факт
	%
	План
	Факт
	%
	%

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	5
	м.р. Клявлинский 
	
	5
	5
	100
	16
	16
	100
	100
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	100


Приложение 3 к Плану действий 

по ликвидации последствий аварийных ситуаций 

в сфере теплоснабжения с применением 

электронного моделирования аварийных ситуаций
Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении.

В случае возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального района ответственные лица, указанные в Схеме взаимодействия организаций муниципального района Клявлинский Самарской области при возникновении аварийных ситуаций на системах энергоснабжения и энергопотребления на территории   муниципального района Клявлинский Самарской области, являющейся приложением 8 к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций должны быть оповещены:
1. Оперативный дежурный диспетчер теплоснабжающей организации, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий, осуществляет незамедлительно следующие действия: 

- принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств аварийной бригады для обеспечения работ по ликвидации аварии; 

-при необходимости принимает меры по организации спасательных работ и эвакуации людей; 

- фиксирует в оперативном журнале: 

- время и дату происшествия; 

- место происшествия (адрес); 

- тип и диаметр трубопроводной системы; 

- определяет объем последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, учреждений социальной сферы и т.д.); 

- определяет оптимальные решения для осуществления переключений в тепловых сетях аварийной бригадой. Доводит, с применением средств связи, полученную информацию до руководителя аварийной бригады; 

- определяет (уточняет) порядок взаимодействия и обмена информацией между диспетчерскими службами теплоснабжающих организаций и потребителей на территории муниципального района Клявлинский Самарской области; 

- оповещает: 

- диспетчера ЕДДС не позднее 10 минут с момента аварийной ситуации; 

- начальника аварийно-диспетчерской службы организации; 

- руководителя, главного инженера организации. 

- осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций с последующим с последующим восстановлением подачи тепла, горячей воды потребителям. 

2. Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварии не должно превышать 30 минут с момента оповещении аварии. 

3. Руководитель, главный инженер теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация в течение 30 минут со времени возникновения аварии оповещает заместителя Главы муниципального района Клявлинский Самарской области по строительству и ЖКХ, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства. Ему сообщается о причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах. 

4. Заместитель Главы муниципального района Клявлинский Самарской области по строительству и ЖКХ, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации: 

- оповещает Главу муниципального района Клявлинский Самарской области; 

- лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ. 

5. Глава муниципального района Клявлинский Самарской области в случае аварии, связанной с угрозой для жизни и комфортного проживания людей: 

- через управляющие компании и местную систему оповещения и информирования оповещает, жителей, которые проживают в зоне аварии;
- в случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств, к ремонтным работам; 

- создает и собирает штаб по локализации аварии, лично координирует проведение работ при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении теплоснабжения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха).
Приложение 4* к Плану действий 

по ликвидации последствий аварийных ситуаций 

в сфере теплоснабжения с применением 

электронного моделирования аварийных ситуаций
Состав и дислокация сил и средств
	№
	РСО
	Источник теплоснабжения
	Адрес источника
	оценка соответствия и достаточности имеющихся на объекте и привлекаемых сил и средств (в том числе профессиональных аварийно-спасательных формирований) с учётом их дислокации, задач по локализации и ликвидации аварий и их последствий, возможных сценариев аварии
	время следования и прибытия аварийно-спасательных служб к местам возникновения аварий

	1
	МП ПО «ЖКХ»
	Приложение 1*
	Жд/ станция Клявлино,ул Северная 93 (1 бригада 3 тех)
	Ликвидация аварий и их последствий осуществляется аварийно-выездной бригадой.
	Немедленно при возникновении аварии

	2
	МРСК
	Приложение 1*
	Ст. Клявлино, ул. Тракторная 3Б (2 бригады 4 тех)
	Ликвидация аварий и их последствий осуществляется аварийно-выездной бригадой.
	Немедленно при возникновении аварии

	3
	ССК
	Приложение 1*
	Ст. Клявлино, ул. Тракторная 4Б (1 бригада 5 тех)
	Ликвидация аварий и их последствий осуществляется аварийно-выездной бригадой.
	Немедленно при возникновении аварии

	4
	Филиал СВГК
	Приложение 1*
	Ст. Клявлино, ул.Кооперативная 2А (1 бригада 4 тех)
	Ликвидация аварий и их последствий осуществляется аварийно-выездной бригадой.
	Немедленно при возникновении аварии


Приложение 5 к Плану действий 

по ликвидации последствий аварийных ситуаций 

в сфере теплоснабжения с применением 

электронного моделирования аварийных ситуаций
Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)
Обеспечение безопасности населения в случае аварий на объектах теплоснабжения регулируется законодательством и нормативными актами, включая Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». 

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения при авариях на объектах теплоснабжения муниципального района Клявлинский Самарской области: 

1. Экстренные меры реагирования:

- оповещение служб экстренного реагирования;

- создание и работа оперативного штаба при органах власти для координации действий;

- организация аварийно-восстановительных работ с привлечением теплоснабжающих организаций;

- перекрытие повреждённых участков теплосетей и подключение резервных источников тепла;

- выделение спецтехники (мобильные котельные, тепловые пушки, генераторы). 

2. Оповещение и информирование населения:

- запуск системы оповещения: громкоговорители, SMS-рассылки, телевидение, радио, социальные сети, сайты, не позднее 1 часа после возникновения аварий на объектах теплоснабжения;
- инструктаж граждан о действиях в условиях ЧС (укрытие, альтернативные источники тепла, экономия электроэнергии);
- уведомление социальных служб (органы соцзащиты, МВД, медучреждения) для работы с уязвимыми группами населения. 

3. Размещение пунктов обогрева и временного размещения:

- организация пунктов обогрева в зданиях социального назначения (школы, детские сады, ДК);
- размещение людей в пунктах временного размещения (ПВР) при угрозе длительного отсутствия отопления (24 часа и более);
- обеспечение горячим питанием, водой, медикаментами. 

4. Жизнеобеспечение пострадавших:

- обеспечение электрообогревателями, генераторами, тёплой одеждой малоимущим и пожилым людям;
- контроль за электросетями из-за повышенной нагрузки;
- организация подвоза горячей еды, питьевой воды для пострадавших.

5. Контроль за социально уязвимыми группами:

- посещение на дому пожилых людей, инвалидов, многодетных семей;
- при необходимости эвакуация маломобильных граждан в тёплые помещения. 

6. Профилактика вторичных угроз:

- контроль за работой газового оборудования, чтобы избежать утечек из-за перегрузки систем;
- контроль за работой электросетевого хозяйства во избежание перегрузок. 

7. Административные и правовые меры:

- введение режима ЧС или повышенной готовности в зависимости от масштабов аварии;
- привлечение дополнительных аварийных бригад и ресурсов. 
Приложение 6 к Плану действий 

по ликвидации последствий аварийных ситуаций 

в сфере теплоснабжения с применением 

электронного моделирования аварийных ситуаций
Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

Размещение оперативного персонала, а также персонала аварийно-восстановительных бригад осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

Время готовности к работам по ликвидации аварии - 30 мин. 

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов администрации муниципального района Клявлинский Самарской области»;

- резервы финансовых материальных ресурсов ресурсоснабжающих организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации в системах теплоснабжения муниципального района Клявлинский Самарской области имеются силы и средства, достаточные для решения поставленных задач в нормативные сроки.

Приложение 7 к Плану действий 

по ликвидации последствий аварийных ситуаций 

в сфере теплоснабжения с применением 

электронного моделирования аварийных ситуаций
Анализ трех прошедших отопительных периодов
Согласно анализу за период трех прошедших отопительных периодов на теплоисточниках и тепловых сетях аварий (технологических нарушений) с прекращением подачи тепловой энергии или теплоносителя для конечного потребителя на территории муниципального района Клявлинский Самарской области не было допущено.
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