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[bookmark: _Toc191054523]Раздел 1. Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc191054524]Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).
1.1.1. [bookmark: _Toc191054525]Общие положения
1.1.1.1. Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном районе Клявлинский Самарской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;
- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;
- схемы теплоснабжения муниципального района Клявлинский Самарской области на период с 2019до 2033 года;
- иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.
1.1.1.2. Основным документом, регламентирующим требования порядку разработки и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться Плане действий является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234).
1.1.1.3. В соответствии с п. 8.3 Приказа №2234 администрация муниципального образования обязана подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Приказом № 2234, в том числе и ПЛАС. 
1.1.1.4. В соответствии с п/п. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 ПЛАС подлежит ежегодной актуализации, утверждается муниципальным образованием и должен содержать следующие сведения:
- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;
- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);
- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;
- состав и дислокация сил и средств;
- перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);
- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.
1.1.1.5. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц и др.
1.1.1.6. ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.
1.1.1.7. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального района Клявлинский, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты, системы теплопотребления.
1.1.1.8. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться Планом действий в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.
1.1.1.9. ПЛАС должен находиться:
а) в администрации муниципального района Клявлинский;
б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального района Клявлинский;
в) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения муниципального района Клявлинский;
г) в оперативных службах, связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального района Клявлинский;
д) в организациях, управляющих многоквартирными домами на территории муниципального района Клявлинский.
1.1.1.10. Ответственность за разработку (актуализацию) ПЛАС возлагается на заместителя Главы муниципального района Клявлинский, ответственного за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства.
1.1.1.11. В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны иметь ПЛАС.
1.1.1.12. В соответствии с п.1.1 приложения № 1 к порядку обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному Приказом № 2234, «Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования» наличие утвержденного ПЛАС является обязательным требованием к муниципальным образованиям для получения Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду. Вес показателя (Кпорядок) наличия Плана действия для оценки готовности к отопительному периоду - 0,4.
[bookmark: _Hlk185938609]
1.1.2. [bookmark: _Toc191054526]Основные понятия и термины
В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия термины:
«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;
«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:
«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;
«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;
«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;
 «коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;
 «коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;
«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);
«неисправность» –другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;
«потребитель» лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;
«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;
«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;
«система теплоснабжения» совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;
«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;
«тепловая сеть» – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);
«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;
«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.
1.1.3. [bookmark: _Toc186027536][bookmark: _Toc191054527] Цели, задачи, обязанности
1.1.3.1. [bookmark: _Hlk185939204]ПЛАС разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации муниципального района Клявлинский, организаций, управляющих многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (электро-, газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).
1.1.3.2. ПЛАС должен решать в муниципальном района Клявлинский следующие задачи:
- обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения;
- повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;
- мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в муниципальном района Клявлинский для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;
- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;
- снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.
1.1.3.3. Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабженияс потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.
1.1.3.4. Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:
- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.
1.1.3.5. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.
1.1.3.6. При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 6 часов и горячее водоснабжение более 8 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию и оперативный штаб по жилищно-коммунальному хозяйству муниципального района Клявлинский.
1.1.3.7. Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Клявлинский осуществляется в соответствии с настоящим ПЛАС.
1.1.3.8. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации муниципального района Клявлинский и организации жилищно-коммунального хозяйства на текущий финансовый год.
1.1.3.9. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями в порядке, установленном в муниципальном района Клявлинский.
1.1.3.10.  Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.
Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:
- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;
- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;
- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;
- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;
- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.
1.1.3.11.  Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники органов внутренних дел, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:
- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;
- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального района Клявлинский и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.
1.1.3.12. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.
1.1.3.13. Организациями, управляющими многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.

1.1.4. [bookmark: _Toc191054528]Краткая характеристика муниципального образования
1.1.4.1. [bookmark: _Toc191054529]Административное деление, население
Административно-территориальное деление территории Самарской области в пределах ее административных границ выполнено согласно Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ), которым закреплены новые принципы территориальной организации местного самоуправления.
По данным на 2025 на территории муниципального района Клявлинский проживает 13 830 человек. По численности населения среди муниципальных районов Самарской области Клявлинский находится на 21-ом  месте. Плотность населения составляет 11,8 чел/кв км (на начало 2016г.).
В соответствии с Законом Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Клявлинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25.02.2005 №43-ГД, «О внесении изменений в статью 1 Закона Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Клявлинский Самарской области, наделении их соотвествующим статусом и установлении их границ» от 05.07.2005 №143–ГД иЗаконом Самарской области от 30 апреля 2015 года N 38-ГД «О преобразовании отдельных сельских поселений муниципальных районов Безенчукский, Исаклинский, Клявлинский, Шенталинский Самарской области путем их объединения и установлении границ вновь образованных сельских поселений соответствующих муниципальных районов Самарской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области» на территории муниципального района Клявлинский расположены: 6 сельских поселений и 51 сельский населенный пункт:

сельское поселение Борискино-Игар, муниципального района Клявлинский, Самарской области, включающее село Борискино-Игар, ж/д станцию Пронино, село Подгорный Дол, село Старый Байтермиш, деревню Владимировка, деревню Воскресенка с административным центром в селе Борискино-Игар;

сельское поселение станция Клявлино, муниципального района Клявлинский, Самарской области, включающее село Клявлино, поселок Черемшанка, деревню Петропавловка, деревню Средняя Речка, ж/д разъезд Барково, ж/д станцию Клявлино, село Старые Сосны, поселок Красная Елха, деревню Долгоруково, деревню Ключевка, деревню Софьино, село Новый Маклауш, село Новые Сосны, поселок Горелый Колок, деревню Черемушки с административным центром в ж/д станции Клявлино;

сельское поселение Старый Маклауш, муниципального района Клявлинский, Самарской области, включающее село Старый Маклауш, поселок ЛДПС Елизаветинка, деревню Елизаветинка, деревню Иваново-Подбельское, деревню Новый Казбулат, деревню Петровка, ж/д разъезд Маклауш, с административным центром в селе Старый Маклауш; 

сельское поселение Старое Семенкино, муниципального района Клявлинский, Самарской области, включающее село Старое Семенкино, село Новое Семенкино, село Ерилкино, поселок Березовая Поляна, с административным центром в селе Старое Семенкино;

сельское поселение Назаровка, муниципального района Клявлинский, Самарской области, включающее село Назаровка, село Сходнево, деревню Дубенка, село Балахоновка, село Русское Добрино, деревню Сухоречка, разъезд Чистаковка, с административным центром в селе Назаровка;

сельское поселение Черный Ключ, муниципального района Клявлинский, Самарской области, включающее село Черный Ключ, село Степное Дурасово, поселок ԧигмалиновка, поселок Северный, поселок Верхний Ключ, деревню Зеленый Ключ, деревню Репринцево, деревню Чувашское Абдикеево, село Усакла, село Старое Резяпкино, деревню Ерыкла, деревню Ойкино, с административным центром в селе Черный Ключ.

Численность постоянного населения Клявлинского района на 2025 г. составила – 13 830 человек. Плотность населения равномерно рассредоточена по всей площади по всей площади района. Выделяются следующие крупные сельские населенные пункты с населением свыше 1000 человек: ж/д станция Клявлино.
1.1.4.2. [bookmark: _Toc191054530]Климат и погодно-климатические явления
Климат. Климатические условия на территории Клявлинского района более суровые, чем в центральных и южных районах Самарской области. 
Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по данным метеостанции Клявлино среднегодовая температура воздуха в границах проектирования составляет +3,1 ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) составляет -13,3ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98% – 41ºС. 
Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 46ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 75 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 103 см. 
В холодный период года в основном преобладают ветра южные, юго-восточные и юго-западные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,4 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 3,7 м/с. 
В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +28,2 ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +19,2ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +37 ºС.
В теплый период преобладают ветра северо-западные, западные и юго-западные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,6 м/с.
Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону понижения осуществляется во второй половине октября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В первой декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 163 дней. Разрушение устойчивого снежного покрова в среднем отмечаются в начале апреля. Окончательно снег сходит в первой половине апреля.
Осадки по временам года распределяются практически равномерно. Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 395 мм, за зимний (с ноября по март) – 251 мм. Максимум осадков приходится на летние и осенние месяцы. Твердые осадки (снег) при малом количестве дождей и суровой зиме служат дополнительным источником запаса влаги в почве, а также являются надежной защитой от зимнего промерзания почвы.
Оценка опасных гидрометеорологических процессов в рассматриваемом районе. В границах района выражены современные природные (геологические) процессы: водная, овражная и ветровая эрозия, делювиальный смыв.
Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны. 
Площадь сильноэродированных земель в Клявлинском районе составляет 13594 га.
Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы. 
Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:
	крутизны и длины склона;
	состава слагающих пород;
	режима атмосферных осадков;
	интенсивности весеннего снеготаяния;
	характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).
Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.
Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.
Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.
Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.
Наличие перечисленных видов опасных природных процессов осложняет, но не исключает градостроительную деятельность при условии превентивного проведения соответствующей инженерной подготовки территорий.
Подтоплению грунтовыми водами. Основными причинами подтопления являются:
-	низкие отметки рельефа;
-	непосредственная близость сооружений нефтедобычи с сопутствующей технологической закачкой пластовых вод в продуктивные горизонты;
-	техногенные утечки из трубопроводов нефтепромыслов и коммуникаций;
-	нарушение условий поверхностного стока при застройке территорий населенных пунктов, а именно: скопление поверхностных вод в естественных понижениях рельефа;
-	отсутствие организованного отвода поверхностных вод с территорий населенных пунктов.
-	потенциальная опасность техногенного подтопления существует на территориях, где размещены сооружения нефтедобычи.
Долина р. Сок и Черемшан подвержена паводковому подпору, подтоплению и затоплению паводковыми водами. Горизонталь затопления паводком 1 % обеспеченности от р.Б.Черемшан в границах проектирования проходит по следующим отметкам: в районе д. Репринцево -160м БС, д. Ойкино - 140 м. Горизонталь затопления паводком 1 % обеспеченности от р.Сок в границах проектирования проходит по следующим отметкам: у д.Воскресенка - 90 м и д.Софьино -100 м.
В зону возможного затопления 1% паводком от р. Большой Черемшан попадает часть жилой застройки с. д. Ойкино, с. СтароеРезяпкино, п. Верхний Ключ, д. Репринцево и п. Северный; от р. Сок – д. Воскресенка.
Наличие перечисленных видов опасных природных процессов осложняет, но не исключает градостроительную деятельность при условии превентивного проведения соответствующей инженерной подготовки территории.

1.2. [bookmark: _Toc20074882][bookmark: _Toc136336869][bookmark: _Toc191054531]Описание системы централизованного теплоснабжения
1.2.1. В административных границах муниципального района Клявлинский централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые). Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения.
1.2.2. В муниципальном районе Клявлинский деятельность в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения осуществляет одна организация. 
Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального района Клявлинский представлен в таблицеТаблица1.2.1.
[bookmark: _Ref190963029][bookmark: _Toc191049784]Таблица 1.2.1 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального района Клявлинский
	№ п/п
	Наименование организации
	Адрес

	1
	МП "ПОЖКХ" КЛЯВЛИНСКОГО РАЙОНА
	Самарская область, Клявлинский район, ул. Северная, д.97


1.2.3. В системах централизованного теплоснабжения муниципального района Клявлинский функционирует 20 тепловых центров. 
1.2.4. МП «ПО ЖКХ» ведет свою деятельность на трех сельских поселениях: станция Клявлино, Борискино-Игар, Старый Маклауш.

Сельское поселение станция Клявлино:
На территории сельского поселения станция Клявлино действуют 13изолированных систем теплоснабжения, образованные на базе автономных модульных котельных, принадлежащих МП «ПО ЖКХ». Годовая выработка теплоты от всех систем теплоснабжения, действующих на территории с.п. ст. Клявлино, составляет около 25,4 тыс. Гкал.
Основное топливо для выработки тепловой энергии котельными, - природный газ.
Потребителями тепловой энергии являются многоквартирные дома, бюджетные и прочие организации. Теплоснабжение с.п. ст. Клявлино от действующих автономных котельных осуществляется по функциональной схеме.
Тепловые сети, присоединенные к котельным, имеют 2-х трубную прокладку, проложены надземным и подземным способом. Все сети теплоизолированы. Тепловая энергия в горячей воде используется потребителями на нужды отопления и ГВС.

Сельское поселение Борискино Игар:
На территории сельского поселения Борискино-Игар действуют 6изолированных систем теплоснабжения, образованные на базе автономной и централизованных модульных котельных. Годовая выработка теплоты от всех систем теплоснабжения, основанных на базе автономной и централизованных котельных, действующих на территории с.п. Борискино-Игар, составляет около 1,8тыс. Гкал.
Всего на территории с.п. Борискино-Игар работают 6 котельных, которые относятся к мелким котельным с установленной мощностью не более 1,0 Гкал/ч.
Все котельные, находящиеся на территории с.п. Борискино-Игар используют для выработки теплоты природный газ. Потребителями тепловой энергии являются частные и бюджетные организации. Теплоснабжение с.п. Борискино-Игар от действующей автономной и централизованных котельных осуществляется по функциональным схемам.
Тепловые сети имеют 2-х трубную прокладку. Передача теплоты осуществляется в горячей воде. Тепловая энергия используется потребителями для целей отопления.
Поквартирное отопление на территории сельского поселения Борискино-Игар отсутствует.

Сельское поселение Борискино Игар:
На территории сельского поселения Старый Маклауш действуют 2 изолированные системы теплоснабжения, образованные на базе централизованных модульных котельных. Годовая выработка теплоты от всех систем теплоснабжения, основанных на базе централизованных котельных, действующих на территории с.п. Старый Маклауш, составляет около 1330,11 Гкал.
Всего на территории с.п. Старый Маклауш работают 2 котельные, которые относятся к мелким котельным с установленной мощностью не более 1,0 Гкал/ч.
Все котельные, находящиеся на территории с.п. Старый Маклауш, используют для выработки теплоты природный газ. Потребителями тепловой энергии являются частные и бюджетные организации. Теплоснабжение с.п. Старый Маклауш от действующих централизованных котельных осуществляется по функциональным схемам.
Тепловые сети имеют 2-х трубную прокладку. Передача теплоты осуществляется в горячей воде. Тепловая энергия используется потребителями для целей отопления.
Поквартирное отопление на территории сельского поселения Старый Маклауш отсутствует.
	№
п/п
	Наименование и местонахождение организации
	Ф.И.О. руководителя

	

	1.
	Муниципальное предприятие «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района – ст. Клявлино, ул. Северная, д. 97 
	Михайлов Владимир Леонидович
2-18-74

	
	в т.ч. котельные
	
	

	1.1.
	Тепловой центр №1

	Самарская область, ст. Клявлино, пр-т Ленина, 9 д
	

	1.2
	Тепловой центр №1А

	Самарская обл., ст. Клявлино, ул. Северная,  97 б
	


	1.3
	Котельная №3

	Самарская обл., ст. Клявлино, ул. 70 лет Октября 24 а
	

	1.4
	Котельная №4

	Самарская обл., ст. Клявлино, ул. Жукова, 9а
	

	1.5
	Котельная №5

	Самарская обл., ст. Клявлино, ул. Ворошилова, территории НПС 
	

	1.6
	Котельная №6

	Самарская обл., Клявлинский р-н., ЛПДС Елизаветинка 12
	

	1.7
	Котельная №7

	Самарская обл., Клявлинский р-н., с. Н. Сосны, ул. Школьная, 16
	

	1.8
	Котельная №8

	Самарская обл., Клявлинский р-н, с. Клявлино, ул. Молодежная, 20а
	

	1.9
	Котельная №9

	Самарская обл., Клявлинский р-н., с. Ст. Маклауш, ул. Школьная, 15А
	

	1.10
	Котельная №10

	Самарская обл., Клявлинский р-н., с Бор-Игар, ул. Школьная, 8 А
	

	1.11
	Котельная №11

	Самарская обл., Клявлинский р-н., с Бор-Игар, ул. Школьная, 1б
	

	1.12
	Котельная №13 

	Самарская обл., ст. Клявлино, ул., Советская, 50а
	

	1.13
	Котельная №14 

	Самарская обл., ст. Клявлино, ул., Советская, 35а
	

	1.14
	Котельная №15 

	Самарская обл., ст. Клявлино, ул. Солнечная, 23
	

	1.15
	Котельная №16

	Самарская обл., ст. Клявлино ул. Советская, 37г (музей)
	

	1.16
	Котельная №18 

	Самарская обл., ст. Клявлино, ул. Ворошилова, 25а
	

	1.17
	Котельная №19 

	Самарская обл., Клявлинский район, ст. Пронино, 10в
	

	1.18
	Котельная №20 

	Самарская обл., Клявлинский район, ст.Пронино,  30а
	

	1.19
	Котельная №21 

	Самарская обл., Клявлинский район, ст. Пронино,18а
	

	1.20
	Котельная №22 

	Самарская обл., ст. Клявлино, ул. Советская, 55
	




1.3. [bookmark: _Toc191054532]Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению
1.3.1.Достижениерезультата при ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие (теплосетевые), электроснабжающие, газоснабжающие, водопроводно-канализационного хозяйства, социальной сферы, организации, управляющие многоквартирными домами).
1.3.2.Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории муниципального района Клявлинский представлены в таблице Таблица 1.3.1.
[bookmark: _Ref190963174][bookmark: _Toc136270219][bookmark: _Toc136336873][bookmark: _Toc191049788]Таблица 1.3.1 -Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения
	№
п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Газораспределительная организация
	Электросетевая 
организация
	Водоснабжающая организация

	1
	20 Котельных
	Газпром межрегионгаз
	Самараэнерго
	МП «ПО ЖКХ»


1.3.3. Лица, ответственные за исполнение ПЛАС, назначаются местными распорядительными документами:
-Главой муниципального района Клявлинский;
- руководителями региональных и муниципальных экстренных оперативных служб;
- руководителями организаций, функционирующих в системах теплоснабжения;
- руководителями организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения;
- руководителями организаций, управляющих многоквартирными домами.
1.3.4. При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.
1.3.5. Все ответственные лица, указанные в ПЛАС обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий. 
1.3.6. Контактные данные ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории муниципального района Клявлинскийприведены в разделе 10 «Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения»настоящего ПЛАС.
1.37. Сведения по ответственным лицам сформированы по состоянию на дату разработки Плана действий и подлежат ежегодной корректировке указанных в нем сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации ПЛАС, с учетом произошедших изменений.

1.4. [bookmark: _Toc191054533][bookmark: _Toc186027539]Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее - СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение
1.4.1. Теплоснабжение жилых зданий (многоквартирных домов) и социально-значимых объектов (далее – СЗО) на территории муниципального района Клявлинский обеспечивается от централизованных источников тепловой энергии.

	Теплопотребляемые организации

	1
	ООО Управляющая компания «Клявлино» ст. Клявлино, ул. Северная, д. 97. 
Обслуживаемые жилые дома:
	Васильев Алексей Михайлович
2-29-91
	

	1.1
	
	Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Северная, дом 74 
	
	

	1.2
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Северная, дом 78 
	
	

	1.3
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Северная, дом 80
	
	

	1.4
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Северная, дом 82
	
	

	1.5
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Северная, дом 84
	
	

	1.6
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Северная, дом 85
	
	

	1.7
	
	Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Северная, дом 87
	
	

	1.8
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Северная, дом 86
	
	

	1.9
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Северная, дом 88
	
	

	1.10
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Северная, дом 89
	
	

	1.11
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Северная, дом 90
	
	

	1.12
	
	Самарская область, Клявлинский район, 
 ст. Клявлино, ул. Северная, дом 91
	
	

	1.13
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Северная, дом 92
	
	

	1.14
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Северная, дом 93
	
	

	1.15
	
	Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Северная, дом 95
	
	

	1.16
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Первомайская, дом 53
	
	

	1.17
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Первомайская, дом 54
	
	

	1.18
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Первомайская, дом 54 А
	
	

	1.19
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Первомайская, дом 55
	
	

	1.20
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Первомайская, дом 57
	
	

	1.21
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Гагарина, дом 45
	
	

	1.22
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Гагарина, дом 47
	
	

	1.23
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Гагарина, дом 49
	
	

	1.24
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Гагарина, дом 51
	
	

	1.25
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Гагарина, дом 53
	
	

	1.26
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Гагарина, дом 55
	
	

	1.27
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Гагарина, дом 56
	
	

	1.28
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Гагарина, дом 58
	
	

	1.29
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. 70 лет Октября, дом 39
	
	

	1.30
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. 70 лет Октября, дом 41
	
	

	1.31
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, пр. Ленина, дом 1
	
	

	1.32
	
	Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, пр. Ленина, дом 1 А
	
	

	1.33

	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, пр. Ленина, дом 3
	
	

	1.34
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, пр. Ленина, дом 4
	
	

	1.35
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, пр. Ленина, дом 6
	
	

	1.36
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, пр. Ленина, дом 7
	
	

	1.37
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, пр. Ленина, дом 11
	
	

	1.38
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, пр. Ленина, дом 13
	
	

	1.39
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, пр. Ленина, дом 15
	
	

	1.40
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, пр. Ленина, дом 17
	
	

	1.41
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Советская, дом 31
	
	

	1.42
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Советская, дом 33
	
	

	1.43
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Советская, дом 35
	
	

	1.44
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Советская, дом 50
	
	

	1.45
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Советская, дом 48
	
	

	1.46
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Советская, дом 64 А
	
	

	1.47
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Жукова, дом 1
	
	

	1.48
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Жукова, дом 2
	
	

	1.49
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Жукова, дом 3
	
	

	1.50
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Жукова, дом 4
	
	

	1.51
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Жукова, дом 5
	
	

	1.52
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Жукова, дом 6
	
	

	1.53
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Жукова, дом 7
	
	

	1.54
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Жукова, дом 8 
	
	

	1.55
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Капралова, дом 15
	
	

	1.56
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Ворошилова, дом 76
	
	

	1.57
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Ворошилова, дом 78
	
	

	1.58
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Ворошилова, дом 101
	
	

	1.59
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Клявлино, ул. Прониной, дом 91
	
	

	1.60
	
	Самарская область, Клявлинский район, 
 ст. Клявлино, пр. Медиков, дом 2 А
	
	

	1.61
	
	Самарская область, Клявлинский район,  
ст. Клявлино, ул. Ворошилова 107
	
	

	1.62
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
с. Елизаветинка, ул. Центральная, дом 1
	
	

	1.63
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
с. Елизаветинка, ул. Центральная, дом 2
	
	

	1.64
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
с. Елизаветинка, ул. Центральная, дом 6
	
	

	1.65
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
с. Елизаветинка, ул. Центральная, дом 7
	
	

	1.66
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Пронино, дом 6
	
	

	1.67
	
	 Самарская область, Клявлинский район, 
ст. Пронино, дом 29
	
	

	1.68
	
	Самарская область, Клявлинский район, 
 ст. Пронино, дом 30
	
	

	1.69
	
	Самарская область, Клявлинский район, 
 ст. Пронино, дом 31
	
	

	1.70
	
	Самарская область, Клявлинский район, 
 ст. Клявлино, ул. Ворошилова  д. 109
	
	

	1.71
	
	Самарская область, Клявлинский район,
ст. Клявлино, ул. Пушкина 1 «В»
	
	

	1.72
	
	Самарская область, Клявлинский район,
ст. Клявлино, ул. Ворошилова, д. 95
	
	

	1.73
	
	Самарская область, Клявлинский район,
ст. Клявлино, ул. Ворошилова, д. 97А
	
	

	1.74
	
	Самарская область, Клявлинский район,
ст. Клявлино, 2-й Микрорайон, д. 2
	
	

	1.75
	
	Самарская область, Клявлинский район,
ст. Клявлино, ул. Ворошилова, д.103
	
	

	1.76
	
	Самарская область, Клявлинский район,
ст. Клявлино, ул. М. Горького, д.21
	
	

	2.2
	ГБУЗ СО «Клявлинская центральная районная больница» 
ст. Клявлино, ул. Жукова  9
	Горбунова Нурания Абдулхаковна
2-14-95
	

	2.1
	
	Главный корпус с поликлиникой, кухня-пищеблок, ст. Клявлино, ул. Жукова  9
	
	

	2.2
	
	Стоматологическое отделение, ст. Клявлино, ул. Жукова 9
	
	

	2.3
	
	Инфекционное отделение, ст. Клявлино, ул. Жукова 9
	
	

	2.4
	
	Детская поликлиника, женская консультация, ст. Клявлино, ул. Жукова 9
	
	

	2.5
	
	ВОП +гараж с котельной ст. Клявлино,  ул. Прониной д.51
	
	

	2.6
	
	ФАП с. Новое Семенкино, ул. Центральная 60
	
	

	2.7
	
	ФАП с. Назаровка ул. Центральная, 56
	
	

	2.8
	
	ФАП ст. Пронино, ул. Вокзальная, 8
	
	

	2.9
	
	ВОП +гараж с котельной с. Бор-Игар,  ул. Школьная д.1а
	
	

	2.10
	
	ВОП +гараж с котельной с. Балахоновка, ул. Центральная д.18а
	
	

	2.11
	
	ФАП с. Ерилкино,  ул. Полевая д.2а
	
	

	2.12
	
	ФАП с Черный Ключ,  ул. Центральная д.5 А
	
	

	2.13
	
	ФАП с. Клявлино ул. Молодежная,  д.27 Б
	
	

	2.14
	
	ФАП с. Новые Сосны ул. Школьная д.14 В
	
	

	2.15
	
	ФАП с. Ст. Байтермиш, ул. Центральная д.20 
	
	

	2.16
	
	ФАП с. Ст. Сосны, ул. Школьная д.4
	
	

	2.17
	
	ФАП с. Усакла, ул. Молодежная, 8 А
	
	

	2.18
	
	ФАП с. Петровка, ул. Солнечная д.5а 
	
	

	2.19
	
	ФАП с. Чув. Абдикеево, ул. Центральная д.41а 
	
	

	2.20
	
	ФАП с. Ойкино,  ул. Садовая д.4а 
	
	

	2.21
	
	ФАП с. Рус. Добрино ул. Молодежная д.62 
	
	

	2.22
	
	ФАП. с. Зеленый Ключ ул.Центральнаяд.З9 а
	
	

	2.23
	
	ФАП с. Старое Резяпкино, ул. Молодежная, 25 А
	
	

	2.24
	
	ФАП с. Старый Маклауш, ул. Лесная,7
	
	

	2.25
	
	ФАП с. Старое Семенкино, ул. Гаражная 3
	
	

	3
	ГКУ СО «Клявлинский пансионат милосердия для ветеранов войны и труда» с котельной - Самарская область, Клявлинский район, с. Черный Ключ, ул. Центральная, д.3
	Сондолова Ирина Александровна 
5-71-23
	

	4
	ГКУ СО  «Клявлинский социальный приют для детей и подростков «Надежда»
Самарская область, Клявлинский район, с. Назаровка, ул. Молодежная, д. 12
	Кошкина Алена Сергеевна
4-31-81
	

	5
	Отдел по вопросам семьи, опеки, попечительства и демографического развития МКУ «Управление делами» м.р. Клявлинский
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино,  ул. 70 лет Октября, 33
	Сонина Ирина Валентиновна 
2-16-49
	

	6
	ГКУ СО «Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»   с котельной  
Самарская область,  Клявлинский район,  с. Ст. Резяпкино,  ул. Мирная, д. 30
	Горбунова Светлана Валерьевна 
5-61-95
	

	7
	МАУ «Межпоселенческий центр культуры, молодежной политики и спорта»                              м.р. Клявлинский  - ст. Клявлино, ул. Октябрьская, д.77А  
	Кондрашкин Александр Анатольевич 
2-15-67
	

	7.1
	
	Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Октябрьская, д.77А  - Библиотека
	
	

	7.2
	
	Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, д.83 – РДК
	
	

	7.3
	
	Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Советская д. 37 – Музей
	
	

	8
	ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Восточного округа отделение» социального обслуживания м.р. Клявлинский
ст. Клявлино, ул. Советская.д. 62

	Васильева Светлана
Ивановна
2-25-68
	

	9.
	Администрация сельского  поселения СтарыйМаклауш
	Павлов Евгений Леонидович
4-15-42
	

	9.1
	
	Самарская обл., Клявлинский район,  д. Петровка,  ул. Солнечная, 5 Б -
СДК с котельной, библиотека
	
	

	9.2
	
	Самарская обл., Клявлинский район,  с. Старый Маклауш,  ул. Лесная, 6 А  - СДК
	
	

	9.3
	
	Самарская обл., Клявлинский район,  ЛПДС «Елизаветинка», д.14 - СДК
	
	

	9.4
	
	Самарская обл., Клявлинский район,  с. Старый Маклауш,  ул. Школьная, д.13  - библиотека
	
	

	
	
	
	
	

	10
	МУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Клявлинский»

	Князева Галина Владимировна
2-11-78
	

	10.1
	
	Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Советская, д. 55
	
	

	10.2
	
	Самарская область, Клявлинский район,ст. Клявлино, ул. Гагарина, д. 43
	
	

	11
	Сельское Отделение Почтовой Связи АО «Почта России»
Самарская область, Клявлинский район ст. Клявлино, пр. Ленина, д. 2А
	Егорова Любовь Геннадьевна
2-17-36 
	

	12
	Филиал ГКУ СО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» - пожарно-спасательная часть №119 
	Васьков Игорь Анатольевич
2-19-53  
	

	
12.1
	
	Самарская область, Клявлинский район,   ст. Клявлино, ул. Ворошилова, д. 74   
	
	


	12.2
	
	Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Ворошилова, д. 85  
	
	

	13
	Дополнительный офис №3349/13/06 на ст. Клявлино Самарского РФ ОАО «Россельхозбанк»   
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино,  ул. 70 лет Октября, 31
	Михайлова Марина Анатольевна
2-30-53 
	

	14
	Администрация   муниципального района Клявлинский
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Октябрьская, д. 60  
	Колесников Василий Иванович
2-15-58
	

	15
	МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных                                                     услуг» м.р. Клявлинский
 Самарская область, ст. Клявлино пр. Ленина, д.9
	Иванова Евдокия Анатольевна
2-19-77
	

	16
	МАУ «Муниципальный   информационный центр «Клявлино»  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, пр. Ленина, д. 7  
	Кудряшова Светлана Геннадьевна
2-16-38 
	

	17
	Дополнительный  офис №0427 Самарского ОСБ № 6991 ОАО «Сбербанк России»
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, пр. Ленина, д. 9  
	Бурлыгина Диана Викторовна
	

	18
	Администрация сельского поселения ст. Клявлино муниципального района Клявлинский
	Иванов Юрий Дмитриевич
2-28-35
	

	18.1
	
	Самарская область, Клявлинский район, с. Новые Сосны, ул. Школьная, д.14 – СДК, библиотека
	
	

	18.2
	
	Самарская область ст. Клявлино, ул. Советская, 38
Адм. здание поселения с котельной 

	
	

	18.3
	
	Самарская область, Клявлинский район, с. Ст. Сосны, пер. Школьный, д. 4  СДК, библиотека
	
	

	18.4
	
	Самарская область, Клявлинский район, с. Клявлино, ул. Молодежная, д.20 – СДК, библиотека
	
	

	19
	МАУ «Центр материально-технического обеспечения деятельности общеобразовательных учреждений» муниципального района Клявлинский Самарской области - ст. Клявлино,  проспект Ленина, д. 7
	Тющанева Татьяна Михайловна
2-16-96
	

	
	
	1. Здание школы ст. Клявлино, ул. 70 лет Октября;
2.  Здание школы ст. Клявлино, ул. Северная, 30;
3. Здание интерната ст. Клявлино, ул. Ворошилова 25 Б;
4. Здание школы и детского сада с. Клявлино, ул. Молодежная, 21;
5. Здание школы с. Назаровка, ул. Молодежная, д.10 с котельной;
6. Здание школы с. Старые Сосны, переулок Школьный, д.4 с котельной;
7. Здание д/с «Солнышко»
ст. Клявлино, ул. Ворошилова 25А;
8. Здание детского сада «Аленушка» ст. Клявлино, пр. Ленина 9А;
9. Здание Прометей ст. Клявлино, ул.Первомайская,52;
10. Здание Прометей ст. Клявлино, ул.70-лет октября, д.37;
11. Здание спортивного комплекса ст. Клявлино, пр. Ленина 4Б;
12. Здание школы с. Черный Ключ, ул. Центральная, д.2   с котельной;
13. Здание школы и детского сада с. Резяпкино, ул. Молодежная, 11А с котельной;
14. Здание школы с. Усакла, ул. Молодежная, д.16А с котельной;
15. Здание школы д. Чув. Абдикеево, ул. Центральная, д.41;
16. Здание школы д. Зеленый Ключ, ул. Центральная, д.39А;
17. Здание школы с. Зеленый Ключ, ул. Центральная, д.39 с котельной;
18. Здание школы с. Чув. Абдикеево, ул. Центральная, д.41 с котельной;
19. Здание школы с. Петровка, ул. Солнечная, д.5;
20. Здание интерната с. Старый Маклауш, ул. Школьная, д.17;
21. Здание школы и детского сада с. Ерилкино, ул. Полевая, д.2 с котельной;
22. Здание школы с. Новое Семёнкино, ул. Центральная, д.60;
23. Здание школы с. Борискино-Игар., ул. Школьная, д.10;
24. Здание школы ст.Пронино, дом 10;
25. Здание детского сада с. Борискино-Игар., ул. Школьная, д.6;
26. Здание детского сада ст. Пронино,  д.18.
	
	

	20
	Администрация сельского поселения Черный Ключ  муниципального района Клявлинский
	Белова Татьяна Васильевна
5-71-10
	

	20.1
	
	Самарская область, Клявлинский район, с. Черный Ключ, ул. Центральная, д.4 – здание  администрации и библиотеки
	
	

	20.2
	
	Самарская область, Клявлинский район, с. Черный Ключ, ул. Центральная, д.6 – СДК с котельной
	
	

	20.3
	
	Самарская область, Клявлинский район, д. Чув. Абдикеево, ул. Центральная, д.26 – СДК
	
	

	20.4
	
	Самарская область, Клявлинский район, д. Зеленый Ключ, ул. Центральная, д.40 – СДК
	
	

	20.5
	
	Самарская область, Клявлинский район, д. Зеленый Ключ, ул. Центральная, д.39 А – библиотека
	
	

	20.6
	
	Самарская область, Клявлинский район, д. Чув. Абдикеево, ул. Центральная, д.41 – библиотека
	
	

	20.7
	
	Самарская область, Клявлинский район, с. Усакла, ул. Речная,  д.58 «А» - библиотека с котельной
	
	

	20.8
	
	Самарская область, Клявлинский район, с. Усакла, ул. Речная,  д.58 «Б» - СДК, библиотека с  котельной
	
	

	20.9
	
	Самарская область, Клявлинский район, с. Ст. Резяпкино, ул. Мирная,  д.30 «А» - СДК, библиотека с котельной 
	
	

	20.10
	
	Самарская область, Клявлинский район, д. Ерыкла, ул. Октябрьская, д. 45А – СДК
	
	

	20.11
	
	Самарская область, Клявлинский район, д. Ойкино, ул. Садовая, д. 3А. – СДК
	
	

	20.12
	
	Самарская область, Клявлинский район, д. Ерыкла, ул. Школьная, д.9 А – библиотека
	
	

	21
	Администрация сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский
	Егоров Владимир Павлович
4-31-69
	

	21.1
	
	Самарская область, Клявлинский район, с. Назаровка, ул. Центральная, д. 26
	
	

	21.2
	
	Самарская область, Клявлинский район, с. Назаровка, ул. Центральная, д. 37 – СДК, библиотека
	
	

	21.3
	
	Самарская область, Клявлинский район, с. Сходнево, ул. Колхозная, д.30 - СДК
	
	

	21.4
	
	Самарская область, Клявлинский район, с. Русское Добрино, ул. Молодежная, д. 62  - СДК, библиотека с котельной
	
	

	21.5
	
	Самарская область, Клявлинский район, с. Балахоновка, ул. Молодежная, д.1 СДК, библиотека с котельной
	
	

	22
	Администрация сельского поселения Старое Семенкино муниципального района Клявлинский
	Пакшаев Артем Николаевич
5-11-35
	

	22.1
	
	Самарская область, Клявлинский район, с. Новое Семенкино, ул. Зеленая, д. 5 – СДК
	
	

	22.2
	
	Самарская область, Клявлинский район, с. Ерилкино, ул. Центральная, д.27- СДК
	
	

	22.3
	
	Самарская область, Клявлинский район, 
с. Старое  Семенкино, ул. Школьная, д. 1-  СДК  с котельной
	
	

	23
	Администрация сельского поселения Борискино – Игар муниципального района Клявлинский
	Кошкин Евгений Сергеевич
4-95-19
	

	23.1
	
	Самарская область, Клявлинский район, с. Борискино-Игар, ул. Центральная, д.96  СДК, библиотека
	
	

	23.2
	
	Самарская область, Клявлинский район, ст. Пронино,  д.17 «А»  СДК
	
	

	23.3
	
	Самарская область, Клявлинский район, с. Старый Байтермиш, ул. Центральная, д. 20 – СДК, библиотека  с котельной
	
	

	23.4
	
	Самарская область, Клявлинский район, ст. Пронино,  д.31 кв.13 – библиотека

	
	

	24
	ГКУ СО  «Главное управление социальной защиты населения Северо-Восточного округа»  Управление по муниципальному району Клявлинский Самарская обл., 
ст. Клявлино, ул. Гагарина,  43
	Полякова Валентина Александровна
2-11-85
	

	25
	КлявлинскоеРайПО
Самарская обл., Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 72
	Кожевникова Наталья Ивановна
2-26-87
	

	26
	Клявлинский районный суд Самарской области,
Самарская область, Клявлинский район, ж/д ст. Клявлино, пр.Ленина, 5
	Власова Инна Владимировна
2-21-82
	




1.5. [bookmark: _Toc191054534]Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования.
1.5.1. Согласно пп. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:
- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные». 
Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.;
- вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;
- третья категория - остальные потребители.
1.5.2. Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.
1.5.3. При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

1.6. [bookmark: _Toc191054535]Сведения о местных (стационарных, мобильных) источниках электрической энергии на территории муниципального образования
1.6.1. При наличии в зоне отключения теплоснабжения потребителей первой категории надежности для которых не допускается перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные» и при отсутствии возможности резервирования электричества таких потребителей от нескольких независимых стационарных источников электрической  энергии, собственникам зданий (потребителям) на территории муниципального района Клявлинскийпредусмотрены местные резервные источники электрической  энергии (стационарные или мобильные).
1.6.2. В случае возникновения аварийной ситуации в теплоснабжении у потребителей первой категории местные резервные источники электрической энергии подключаютсяза 2-3 часа и начинают подавать электричество в здания.


	№ п/п
	Место нахождения РИСЭЭ - адрес, телефон
	Лицо, ответств. за эксплуатацию РИСЭЭ (контактные данные)
	Модель (марка) РИСЭЭ
	Мощность
РИСЭЭ, кВт
	Техническое состояние
	Дата последнего опробывания
	Тип (передвижной/стационарный
	Год выпуска
	Марка топлива

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Администрация муниципалного района Клявлинский                  446960 Клявлинский район ст.Клявлино                              ул. Октябрьская, 60 8(84653)2-20-58                   
	               8(84653)2-20-58
	КIPOR КGEI 12E3
	10
	рабочее
	03.11.2021
	передвижной
	2015
	бензин

	2
	ГБУ СО  «Клявл пансионат милосердия для ветеранов войны и труда» 446951 Клявлинский район с.Черный Ключ, ул.Центральная, 3  8(84653)5-71-23  
	Сондолова И.А.                      8(84653)5-71-23
	 ДТ-60-400/1-1П
	60
	рабочее
	05.10.2021
	стационарный
	2000
	дизель

	3
	ГБУЗ СО «Клявлинская ЦРБ»                                 446960 Клявлинский район ст.Клявлино, ул.Жукова 9А          8(84653)2-14-95
	Горбунова Н.А.                     8(84653)2-14-95
	F4GE0685/B-F650
	650
	рабочее
	03.06.2021
	стационарный
	2008
	дизель

	4
	МП "ПОЖКХ" Клявлинского района                               446960 Клявлинский район ст. Клявлино,  ул.Ворошилова 103,       8(84653)2-18-74
	Карпович Ю.С.     .                     8(84653)2-18-74
	6SI60P
	138
	рабочее
	02.11.2021
	стационарный
	1984
	дизель

	5
	 МП "ПОЖКХ" Клявлинского района                               446960 Клявлинский район  ст. Клявлино пр.Ленина,9Б           8(84653)2-18-74
	Карпович Ю.С.                       8(84653)2-18-74
	ДТМА-100-2
	60
	рабочее
	03.11.2021
	стационарный
	1972
	дизель

	6
	МП "ПОЖКХ" Клявлинского района                               446960 Клявлинский район ст. Клявлино ул.Cеверная,  97Б    8(84653)2-18-74
	Исайчев А.В.                     8(84653)2-18-74
	АД-60С-Т400-IРМI
	60
	рабочее
	03.11.2021
	стационарный
	2008
	дизель

	7
	МП "ПОЖКХ" Клявлинского района   446960 Клявлинский район ст. Клявлино Солнечная 23 8(84653)2-18-74
	Карпович Ю.С.                    8(84653)2-18-74
	АСДМ-2
	2,5
	рабочее
	10.11.2021
	стационарный
	2004
	бензин

	8
	МП "ПОЖКХ" Клявлинского района                                  46960 Клявлинский район ст. Клявлино ул.Cеверная,97 8(84653)2-18-74
	Карпович Ю.С.                    8(84653)2-18-74
	COMPACT MAGE2H ENERGY
	80
	рабочее
	11.11.2021
	стационарный
	2004
	дизель

	9
	МП "ПОЖКХ" Клявлинского района                               446960 Клявлинский район ст. Клявлино ул.Жукова д9 8(84653)2-18-74
	Карпович Ю.С.                    8(84653)2-18-74
	А01 М
	60
	рабочее
	24.11.2021
	стационарная
	1989
	дизель

	10
	Транснефть -Прикамье НПС "Елизаветинка"            446963Клявлинский район ЛПДС.Елизаветинка 8(84653)2-13-89
	Мазурин А.А.                      8(84653)2-13-89
	ДЭС-500
	630
	рабочее
	20.11.2021
	стационарный 
	2018
	дизель

	11
	Волга Телеком Клявлинский участок                              446960 Клявлинский район  ст. Клявлино пр.Ленина 2А  8(84653)2-17-36
	Базарнова Т.А                               8(84653)2-17-36
	 2801Е-А/МНВА   АБП7/4Т400/230
	   2,5                          7
	рабочее
	10.11.2021
	передвижной
	2016
	дизель

	12
	Волга Телеком Клявлинский участок                              446960 Клявлинский район  ст. Клявлино пр.Ленина 2А  8(84653)2-17-36
	Базарнова Т.А.                                         8(84653)2-17-36
	GYW45Т5
	45
	рабочее
	10.11.2021
	стационарный
	2014
	дизель

	13
	ПСЧ-119                           446960 Клявлинский район ст. Клявлино ул.Ворошилова,85 8(84653)2-19-53
	Васьков И.А.                                  8(84653)2-19-53
	ГЕКО-6400-ЕД-А
	6,5
	рабочее
	24.11.2021
	передвижной
	2009
	дизель

	14
	 Отделение №3 Клявлино МРГ «Сергиевск» ООО «СВГК»                            446960 Клявлинский район  ст. Клявлино ул.Кооперативная 2А 8(84653)2-30-14 
	Артемьев Ю.М.                                         8(84653)2-30-14
	ГЕКО-6400-ЕД-А
	6,5
	рабочее
	23.11.2021
	передвижной
	2018
	бензин

	15
	Филиал ПАО «Россети Волга» Самарское ПО Самарские РС
Клявлинские РЭС          446960 Клявлинский район ст.Клявлиноул.Тракторная 3Б                                      8(84653)2-14-01
	Романов А.И.                                     8(84653)2-14-01
	АД-100-Т400-1РП
	100
	рабочее
	29.09.2021
	передвижной
	2022
	дизель

	16
	ЗАО ССК Северные электрические сети Клявлинский участок   446960 Клявлинский район ст.Клявлиноул.Тракторная 2                 8(84653)2-10-00
	Осипов Р.В.              8(84653)2-10-00
	Fubag WS190 DCES
	4000W
	рабочее
	22.11.2021
	передвижной
	2009
	дизель

	17
	ЗАО ССК Северные электрические сети Клявлинский участок   446960 Клявлинский район ст.Клявлиноул.Тракторная 2     8(84653)2-10-00
	Осипов Р.В.              8(84653)2-10-00
	HITACHI E 35
	2800W
	рабочее
	22.11.2021
	передвижной
	2009
	дизель

	18
	МП "Сервис"                    446960 Клявлинскийст.Клявлиноул.Cеверная д.97                               8(84653)2-19-87
	Иванов Е.А.                            8(84653)2-19-87
	FubalBS7500
	7,5
	рабочее
	24.11.2021
	передвижной
	2016
	дизель

	19
	УК "Клявлино"                446960 Клявлинский район ст. Клявлино ул. Северная д.97                                     8(84653)2-29-91
	Васильев А.М.                           8(84653)2-29-91
	КРАТОН
	5,5
	рабочее
	23.11.2021
	передвижной
	2017
	дизель

	20
	УК "Клявлино"                446960 Клявлинский район ст. Клявлино ул. Северная д.97                                     8(84653)2-29-91
	Васильев А.М.                     8(84653)2-29-91
	Чемпион
	2,4
	рабочее
	23.11.2021
	передвижной
	2017
	дизель

	21
	 ЕДДС МАУ МФЦ                м.р. Клявлинский                     446960 Клявлинский район  ст. Клявлино пр.Ленина 7А  8(84653)2-27-00
	Николаев В.И.                             8(84653)2-27-00
	HUTER
	3
	рабочее
	23.11.2021
	передвижной
	2016
	бензин

	22
	МАУ"ЦМТО ДОУ"м.р. Клявлинский 446960 Клявлинский район ст. Клявлино пр.Ленина 7А  8(84653)2-16-96
	Утяшин А.В.              8(84653)2-16-96
	ВS-5500 Профессионал
	5,5
	рабочее
	24.11.2021
	передвижной
	2010
	бензин

	23
	ГКП СО "Агенство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области" филиал Клявлинское ДЭУ            446960 Клявлинский район ст.Клявлиноул.Пионерская д. 1                                     8(84653)2-19-71
	Батаев Н.В.                       8(84653)2-19-71
	DY8000LX-3
	6,5
	рабочее
	15.10.2021
	передвижной
	2010
	дизель

	24
	ГКУ СО " Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"
	Горбунова С.В.                   8(84653)5-61-95
	SDG 10000
	11
	рабочее
	04/.04/2025
	стационарный 
	2020
	дизель



[bookmark: _Toc191054536]Раздел 2.	Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения
2.1. [bookmark: _Toc191054537]Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения
2.1.1. Аварийная ситуация – технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений, или оборудования, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.
2.1.2. Аварийные ситуации подразделяются на четыре группы в зависимости от последствий:
- на приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;
- на приводящие к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;
- на приводящие к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;
- на не повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.
2.1.3. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения муниципального района Клявлинский могут послужить:
- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);
- человеческий фактор (неправильные действия персонала);
- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;
- внеплановый (аварийный) останов (выход из строя) оборудования и участков тепловых сетей на объектах систем теплоснабжения.
2.1.4. Наиболее вероятными в муниципальном района Клявлинский являются следующие сценарии аварийных ситуаций:
а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, по одному из питающих вводов; 
б) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения на срок менее 4 часов, при отсутствии на нем аккумулирующих резервуаров.
в)возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии первой категории надежности, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом оставшиеся котлы не обеспечивают отпуск тепловой энергии потребителям первой категории в количестве, определяемом: минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха); режимом температуры воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 на отопление и ГВС при отсутствии возможности отключения нагрузки ГВС;
г)возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии независимо от категории надежности котельной, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этомневозможно обеспечивать количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий надежности в размере, представленном в таблице Таблица 2.1.1.
[bookmark: _Ref190963498][bookmark: _Toc191049793]Таблица 2.1.1 – Размер подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий
	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха на отопление, 0С

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	Допустимое снижение подачи теплоты, %, до
	78
	84
	87
	89
	91


д) порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, при наличии резервирования возможности резервирования от других источников или других участков тепловых сетей;
е) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;
ж) порыв (инцидент) на магистральных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей
и) порыв (инцидент) на распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей
2.1.5. Наиболее опасными в муниципальном районе Клявлинский по последствиям являются следующие сценарии аварийных ситуаций:
а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного полного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии;
б) возникновение недостатка (прекращения подачи) (природный газ) на источник тепловой энергии;
в) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения более 4 часов при отсутствии аккумулирующих резервуаров;
г) одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;
д) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;
е) одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии,  ТЕПЛОВОЙ ЦЕНТР, насосной станции;
ж) порыв (инцидент) на магистральных, распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым отсутствует резервирование от других источников или других участков тепловых сетей;
2.1.6. Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального района Клявлинский могут быть:
-  системы по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов и холодной воды на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях;
- источники тепловой энергии;
- тепловые сети и сооружения на них.
Основные причины возникновения и описание аварийных ситуаций, возможных их масштабов и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации в работе систем теплоснабжения муниципального района Клявлинский представлены в таблице Таблица 2.1.2.
[bookmark: _Toc426063755]



[bookmark: _Ref190963536][bookmark: _Toc136270218][bookmark: _Toc426063897][bookmark: _Toc191049794]Таблица 2.1.2 - Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала в работе систем теплоснабжения муниципального района Клявлинский
	Причина возникновения аварийной ситуации
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия
	Уровень реагирования (местный[footnoteRef:1], объектовый[footnoteRef:2]) [1:   Местный уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) не подконтрольных ресурсоснабжающей организации.]  [2: Объектовыйуровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) ресурсоснабжающей организации.] 

	Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии,  ТЕПЛОВОЙ ЦЕНТР, насосную станцию
	Остановка работы источника тепловой энергии,  ТЕПЛОВОЙ ЦЕНТР, насосной станции
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный (муниципальный)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	2.Сообщить об отсутствии электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу электросетевой организации.

	
	
	
	
	3. Перейти на резервную схему питания (второй ввод) или автономный источник электроснабжения (дизель-генератор)

	
	
	
	
	4. При длительном отсутствии электрической энергии организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии,  ТЕПЛОВОЙ ЦЕНТР 
	Ограничение работы источника тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный (муниципальный)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки воды в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	2.Сообщить об отсутствии холодной воды в аварийно-диспетчерскую службу водоснабжающей организации.

	
	
	
	
	3.При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Снижение температуры теплоносителя поступающего в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный (муниципальный) (топливо – газ)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	2.Сообщить о прекращении подачи топлива в аварийно-диспетчерскую службугазораспределительной организации. 

	
	
	
	
	3. Организовать переход на резервное топливо (при его наличии)

	
	
	
	
	4. При отсутствии резервного топлива и превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	
	
	
	Объектовый (локальный) (топливо – мазут, уголь, древесные породы, дизельное топливо)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	2. Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации

	
	
	
	
	3. Организовать переход на резервное топливо при его наличии

	
	
	
	
	4. Организовать работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации

	
	
	
	
	5. При длительном отсутствии подачи топлива организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации иорганизаций, управляющих многоквартирными домами

	Взрыв газо-воздушной смеси на источнике тепловой энергии
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи теплоносителя в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный (муниципальный) (топливо – газ)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-дежурную службу своей организации

	
	
	
	
	2.Сообщить о взрыве газо-воздушной смеси в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации

	
	
	
	
	3. Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве

	
	
	
	
	4. Оказать помощь пострадавшим 

	
	
	
	
	5. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов

	
	
	
	
	6. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Авария на газопроводе
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный (муниципальный)
	1.Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации

	
	
	
	
	2.Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве

	
	
	
	
	3. Оказать помощь пострадавшим

	
	
	
	
	4. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов

	
	
	
	
	5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый (локальный)
	Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы силами персонала своей организации. 
При длительном отсутствии работы котла организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	1.Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы силами персонала своей организации

	
	
	
	
	2. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе насоса организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Пожар в котельной или в непосредственной близости от объекта
	Блокирование работы объекта
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый
Местный
	1. Сообщить о происшествии в пожарную службу

	
	
	
	
	2. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	3.Принять меры по предотвращению пожара помещения 

	
	
	
	
	4.Оказать помощь пострадавшим 

	
	
	
	
	5.Организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения

	
	
	
	
	6. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов

	
	
	
	
	7. Вызвать пожарную команду

	
	
	
	
	8. Сообщить о пожаре в аварийно-диспетчерскую службу своей организации 

	
	
	
	
	9. При превышении допустимого времени устранения последствий возгорания организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары
	Порыв (инциденты) на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый (локальный)
	1. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	2.Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру)

	
	
	
	
	3. Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования

	
	
	
	
	4. При необходимости организовать устранение последствий аварийной ситуации силами персонала своей организации

	
	
	
	
	5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в тепловой сети и длительном отсутствии циркуляции теплоносителя организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	
	
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	1. Организовать устранение аварии (инцидента) силами ремонтного персонала своей организации

	
	
	
	
	2. При возможности временной подачи теплоносителя, оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования

	
	
	
	
	3. При длительном отсутствии циркуляции организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами






2.2. Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций
2.2.1. Готовность теплоснабжающих организаций к проведению работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания.
2.2.2. Время сбора сил и средств аварийно-ремонтной бригады на месте возникновения аварийной ситуации не должно превышать 30 минут с момента получения оповещенияобпроисшествии от диспетчера или граждан (в последнем случае – с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки).
2.2.3. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации организациейфункционирующей в системах теплоснабжениямуниципального района Клявлинскийпринимаются неотложные меры по проведению локализации аварийной ситуации,ремонтно-восстановительных и других работ, исключающих повторение происшествия,направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и СЗО. 
2.2.4. Нормативное время готовности к работам по ликвидации последствий аварийной ситуации непосредственно на месте происшествия не должно превышать 60 минут.

2.3. [bookmark: _Toc191054539]Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций
2.3.1. Планирование ремонтно-восстановительных работ на объектах системы централизованного теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации вмуниципальном района Клявлинскийосуществляется лицом, ответственным за локализацию и ликвидацию происшествия, совместно администрацией муниципального района Клявлинскийи задействованными оперативными службами. 
2.3.2. Устранение последствий аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников теплоснабжения (администрации, оперативных экстренных служб, других взаимосвязанных организаций, поставщиков энергоресурсов и потребителей тепла) о происшествии осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию аварийно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.
2.3.3. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на работоспособность иных смежных инженерных сетей и объектов, организации, функционирующие в системах теплоснабжения, оповещают владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной о происшествии через свои аварийно-диспетчерские службы.
2.3.4.Приложением №1 к «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» установлены следующие допустимые продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги:
- отопление - не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C;
- горячее водоснабжение - 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд.
2.3.5. Время на устранение повреждения на участке тепловой сети зависит от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.
Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети представлено в таблице Таблица 2.3.1. 
[bookmark: _Ref190963581][bookmark: _Toc191049795]Таблица 2.3.1 - Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.
	Диаметр труб d, м
	Расстояние между секционирующими задвижками l, км
	Среднее время восстановления, ч

	0,1-0,2
	-
	5

	0,4-0,5
	1,5
	10-12

	0,6
	2-3
	17-22

	1
	2-3
	27-36

	1,4
	2-3
	38-51


[bookmark: _Hlk117868676]2.3.6. Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях. 
Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях представлено в таблицеТаблица 2.3.2.
[bookmark: _Ref190963612][bookmark: _Toc119080739][bookmark: _Toc136270220][bookmark: _Toc191049796]Таблица 2.3.2 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях
	№ п/п
	Вид аварийной ситуации
	Время на устранение, час.
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	1
	Отключение отопления
	2
	18
	18
	15
	15

	2
	Отключение отопления
	4
	18
	15
	15
	15

	3
	Отключение отопления
	6
	15
	15
	15
	10

	4
	Отключение отопления
	8
	15
	15
	10
	10


2.3.7. Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям правил технической эксплуатации и техники безопасности систем теплоснабжения, производственных инструкций.

3.1 
[bookmark: _Toc191054540]Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения
3.1. [bookmark: _Toc191054541]Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам
3.1.1. Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения муниципального района Клявлинский требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.
3.1.2. Для решения задач по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения привлекаются оперативные подразделения организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального района Клявлинский.
Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального района Клявлинский, представлены в таблицеТаблица 3.1.1.
[bookmark: _Ref190963645][bookmark: _Toc191049797]Таблица 3.1.1 - Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения
	Наименование организации (учреждения), адрес места расположения
	Функциональная группа
	Выделяемые

	
	
	силы
	средства

	Единая дежурная диспетчерская служба муниципального района Клявлинский,  ст.Клявлино, пр.Ленина, д.7
	диспетчерская служба (круглосуточно)
	Операторы – 1 человек 
	оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте

	Пожарно-спасательная часть № 119 м.р. Клявлинский, ст.Клявлино, ул.Ворошилова, д.85
	дежурный караул (круглосуточно)
	оперативный дежурный – 1 человек 
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	7 человек личного состава (руководитель тушения пожаров -1 , начальник караула – 1, водители-2, пожарные – 4) , 2 автомобиля АЦ

	МО МВД России «Клявлинский», ст.Клявлино, ул.Советская, д.38А
	дежурная часть МО МВД России «Клявлинский» (круглосуточно)
	оперативный дежурный по МО МВД России «Клявлинский» -1 человек
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	состав в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями дежурных частей
	дежурный автомобиль

	ГБУЗ СО «Клявлинская ЦРБ», ст.Клявлино, ул.Жукова, д.9
	территориальная дежурная служба
	фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи -1 человек
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	бригада неотложной  медицинской помощи в составе 3 чел. (медработник - 2, водитель – 1) для оказания неотложной медицинской помощи

	Аварийная газовая служба (СВГК Клявлино) на территории муниципального района Клявлинский, ст.Клявлино, ул.Кооперативная, д.2А
	дежурная служба РЭС территориального филиала (круглосуточно)
	оперативный дежурный -1 человек
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	аварийная бригады из 3 человек (руководитель отделения №3, мастер АГС-1, водитель - 1)  и 1 ед. техники УАЗ

	ЗАО «ССК» Северные электрические сети, ст.Клявлино, ул.Тракторная, д.4А
	дежурная служба РЭС территориального филиала (круглосуточно)
	оперативный дежурный -1 человек
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	3 человека личного состава (мастер-1, эл.монтер-2), автомобиль УАЗ

	Аварийная служба организации водопроводно-канализационного хозяйства МП «ПОЖКХ», ст.Клявлино, ул.Северная, д.97
	дежурная служба организации (круглосуточно)
	оперативный дежурный -1 человек
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	7 человек личного состава аварийной бригады (мастер АГС-1, электромонтер - 1; мастер - 1; водитель автомобиля УАЗ аварийной бригады - 1; сварщик - 1; слесарь – 2),  а также 4 водителя спецтехники: погрузчик, грузовой автомобиль «Камаз», экскаватор на базе трактора МТЗ, автокран

	Орган Росгвардии на территории муниципального района Клявлинский, ст.Клявлино, ул.70 Лет Октября, д.33Б
	территориальная дежурная часть (круглосуточно)
	оперативный дежурный -1 человек
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	состав в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями дежурных частей
	дежурный автомобиль

	Организация, управляющая многоквартирными домами УК Клявлино, ст.Клявлино, ул.Северная, д.97
	аварийно-диспетчерская служба
(круглосуточно)
	Операторы -1 человек
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	аварийная бригады из 3 человек (2 слесаря, водитель - 1)  и 1 ед. техники УАЗ

	МБУ «Служба транспорта»
	дежурная служба организации (круглосуточно)
	5 водителя спецтехники: погрузчик, грузовой автомобиль «Камаз», экскаватор на базе трактора МТЗ, автокран, автобус ПАЗ



3.2. [bookmark: _Toc191054542]Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения
3.2.1. К ремонтным работам посменно, а при необходимости в круглосуточном режиме, привлекаются аварийно–ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, используются материалы организаций, функционирующих в системах теплоснабжениямуниципального района Клявлинскийв ведении которых находится система централизованного теплоснабжения и специальная техника и оборудование привлеченных организаций.
[bookmark: _Hlk98433078]3.2.2. Количество сил и средств, необходимых для ликвидации аварийной ситуации должно определяться ежегодно и утверждаться нормативным документом организаций, которые могут быть привлечены к указанным работам.
3.2.3. Количество сил и средств, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального района Клявлинский для организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, утверждаются ежегодно главным инженером организации.
3.2.3.1.Количество сил и средств в организации МП «ПОЖКХ» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального района Клявлинский представлено в таблицеТаблица 3.2.1.
[bookmark: _Ref190963685][bookmark: _Toc191049798]Таблица 3.2.1 - Количество сил и средств в организации МП «ПОЖКХ» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций 
	Наименование организации (учреждения), адрес места расположения
	Функциональная группа
	Выделяемые

	
	
	Силы,
средства

	МП «ПОЖКХ», ст.Клявлино, ул.Северная, д.97
	диспетчерская служба (круглосуточно)
	дежурный диспетчер - 1человек
	средства связи на рабочем месте

	
	аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно)
	7 человек личного состава аварийной бригады (мастер АГС-1, электромонтер - 1; мастер - 1; водитель автомобиля УАЗ аварийной бригады - 1; сварщик - 1; слесарь – 2),  а также 4 водителя спецтехники: погрузчик, грузовой автомобиль «Камаз», экскаватор на базе трактора МТЗ, автокран

	
	Оперативный персонал на котельных (круглосуточно)
	состав: оператор котельной - 2 ед.
	средства связи на рабочем месте



3.2.4.	 Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций МП «ПОЖКХ» должна располагать необходимыми инструментами и материалами. Объем аварийного запаса 
устанавливается действующими нормативами, место хранения определяется главным инженером организации. 



[bookmark: _Toc191054546]Раздел 4. Состав и дислокация сил и средств
4. [bookmark: _Toc191054547]Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций
4.1.1. Состав сил в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального района Клявлинский привлекаемых в рамках своих полномочий для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения:
а) в администрации муниципального района Клявлинский:
- заместитель Главы муниципального района Клявлинский ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- начальник и специалисты подразделения администрации муниципального района Клявлинский курирующие жилищно-коммунальное хозяйство;
- операторы Единой дежурной диспетчерской службы муниципального района Клявлинский (далее – ЕДДС), находящиеся на смене.
б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального района Клявлинский:
- главный инженер; 
- диспетчер аварийно-диспетчерской службы;
- персонал производственно-технической службы; 
- инженерно-технические работники и операторы (машинисты) дежурной смены котельных;
- члены аварийно-ремонтных бригад.
в) в оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения муниципального района Клявлинский только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:
- оперативный дежурный персонал; 
- выездные бригады, выездная аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями.
г) в экстренных оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения муниципального района Клявлинский только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:
- оперативный дежурный персонал; 
- выездная аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке штатными расписаниями.
д) в организациях, управляющих многоквартирными домами:
- персонал аварийно-диспетчерской службы.
4.1.2. Состав средств в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального района Клявлинский требуемых при выполнении ими своих функций для локализации и ликвидации аварийной ситуации в системах централизованного теплоснабжения:
-оргтехника и средства связи;
- программное обеспечение;
- легковой, в том числе дежурный и грузовой автомобильный транспорт;   
- специализированные автомобили – ремонтные, медицинские, противопожарные;
- грузоподъемная и землеройная техника;
- сварочное оборудование;
Состав средств ежегодно определяется и утверждается нормативным документом организаций (учреждений), которые могут быть привлечены для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения.
4.1.3. Количественный состав сил для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального района Клявлинский определенный организациями (учреждениями) на 2025г. представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.
4.2. [bookmark: _Toc191054548]Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций
4.2.5 Дислокация (размещение) сил в режиме повседневной эксплуатации систем централизованного теплоснабжения в муниципальном района Клявлинский осуществляется на стационарных пунктах (местах), по месту нахождения ответственных лиц и персонала. Пункты (рабочие места) оснащены средствами связи, необходимыми техническими средствами и документацией.
4.2.6 При возникновении аварийных ситуаций дислокация средств может измениться в зависимости от функционального назначения сил, к которым они приписаны:
а) остаются на пунктах управления: средства оперативного персонала (ЕДДС, дежурного персонала экстренных оперативных служб); 
 б) перемещаются в центр событий для использования при локализации и ликвидации происшествия: средства аварийно-ремонтных бригад (организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, противопожарной и спасательной службы, органов Министерства внутренних дел, службы Скорой медицинской помощи, аварийной газовой службы, органов Росгвардии, привлекаемых организаций).
4.2.7 Дислокация аварийно-спасательных формирований должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность прибытия к любому объекту в своей зоне ответственности за время, не превышающее нормативное, с момента поступления дежурному персоналу сигнала о возникновения аварийной ситуации.
Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия, представлено в таблице 4.2.4. 
[bookmark: _Ref190963866][bookmark: _Toc191049803]Таблица 0.4 - Нормативное время прибытия организаций, функционирующих всистемах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия
	Наименование организации (учреждения), адрес места расположения
	Время прибытия на место происшествия с момента поступления вызова 

	
	

	МП «ПОЖКХ», ст.Клявлино, ул.Северная, д.97
	немедленно, Ч+0ч.30мин.


	Пожарно-спасательная часть № 119 м.р. Клявлинский, ст.Клявлино, ул.Ворошилова, д.85
	Ч+0ч.20 мин. 


	
МО МВД России «Клявлинский», ст.Клявлино, ул.Советская, д.38А
	незамедлительно (протяженность маршрута патрулирования должна обеспечивать прибытие наряда к месту происшествия (как правило, не более чем в течение 5-7 минут) и не может превышать 6 км для патрулей на автомобиле, 4 км для патрулей на мотоцикле, 1,5 км для пеших патрулей)


	ГБУЗ СО «Клявлинская ЦРБ», ст.Клявлино, ул.Жукова, д.9
	Ч+0ч.20 мин. для оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме;
Ч+2ч.00 мин. для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме


	Аварийная газовая служба (СВГК Клявлино) на территории муниципального района Клявлинский, ст.Клявлино, ул.Кооперативная, д.2А
	Ч+0ч.40 мин.


	ЗАО «ССК» Северные электрические сети, ст.Клявлино, ул.Тракторная, д.4А
	немедленно, Ч+1ч.30мин. 

	Аварийная служба организации водопроводно-канализационного хозяйства МП «ПОЖКХ», ст.Клявлино, ул.Северная, д.97
	немедленно, Ч+1ч.30мин. 


4.2.5 При необходимости, по решению ответственного руководителя работ, для локализации и ликвидации аварийной ситуации в условиях критически низких температур окружающего воздуха могут быть привлечены дополнительные силы и средства.
4.2.6 Количественный состав средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального района Клявлинский определенный организациями (учреждениями) на 2026 г. представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.

4.3 [bookmark: _Toc191054549]Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций
4.3.1 Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального района Клявлинский и минимизации ущерба от их возникновения зависит от действий ответственных лиц.
Ответственные лица должны действовать согласованно, четко, спокойно, в рамках своих полномочий определенных должностными и иными действующими инструкциями, со знанием ситуации в системе теплоснабжения, оборудования, настоящим Планом действий и в соответствии складывающейся обстановкой - для недопущения негативного развития происшествия.
Все ответственные лица, указанные в ПЛАС, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.
Форма Блок-схемы действий ответственных лиц муниципального района Клявлинский по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения приведена на рисунке 4.3.2.
4.3.3. Обязанности оператора единой дежурной диспетчерской службы муниципального района Клявлинский(ЕДДС).
Оператор ЕДДС действует в круглосуточном режиме следующим образом:
а) Принимает звонки и оповещает ответственных лиц.
б) Уточняется информация от оперативных служб о количестве аварийных бригад, людей, техники и старшего. Готовится донесение об оперативной обстановке и привлекаемых силах и средствах по ликвидации аварии.
в) Информирует руководство администрации м.р. Клявлинский и оперативная служба ЦУКС.
4.3.4. Обязанности ответственного лица, в случае ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей.
В случае ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей руководство аварийно-ремонтными работами возлагается как правило на заместителя Главы муниципального района Клявлинский ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства (здесь – ответственный руководитель работ) который координирует свои действия с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района Клявлинский в соответствии с настоящим Планом действий.
Ответственный руководитель работ действует следующим образом:
а) В целях принятия конкретных мер по ликвидации чрезвычайной ситуации направляет на место аварии оперативную группу КЧС и ОПБ муниципального района Клявлинский
б) Развернуть оперативный штаб в зоне аварии, установить связь с органами управления, действующими в районе аварии
в) Уточнить обстановку, осуществить сбор сил и средств в районе аварии, поставить задачу на проведение мероприятий по ликвидации аварии
г) Организовать привлечение необходимых сил и средств для ликвидации последствий аварии, организовать встречу прибывающих участников ликвидации ЧС
д) Осуществлять общее руководство ликвидации чрезвычайной ситуации до окончания аварийно-восстановительных работ
4.3.5. Обязанности главного инженера организации, функционирующей в системах теплоснабжения муниципального района Клявлинский (здесь – Главный инженер).
Главный инженер организации действует следующим образом:
а) Руководствоваться спасательными работами в соответствии с заданиями ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации и оперативным планом 
б) Организация своевременного вызова резервной ремонтной бригады на место аварии
в) Обеспечение из своего запаса инструментами и материалами, необходимыми для выполнения ремонтных работ, всех лиц, выделенных ответственным руководителем работ в помощь организации.
г) Держание постоянной связи с руководителем работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций и по согласованию с ним определение опасной зоны, после чего установка предупредительных знаков и выставление дежурных постов из рабочих предприятия
д) Систематическое информирование ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации
е) До прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии самостоятельное руководство ликвидацией аварийной ситуации
4.3.6. Обязанности диспетчера аварийно-диспетчерской службы организации, 
функционирующей в системах теплоснабжения муниципального района Клявлинский (далее - Диспетчер АДС)
Диспетчер АДС действует незамедлительно в круглосуточном режиме следующим образом:
а) Сбор и обработка информации о нарушениях теплоснабжения населения и социально значимых объектов
б) Анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение её до экстренных оперативных служб и организаций
в) Доведение информации об аварийной ситуации до соответствующих органов управления
4.3.7. Обязанности персонала аварийно-ремонтной бригады организации, функционирующей в системах теплоснабжения муниципального района Клявлинский.
Персонала аварийно-ремонтной бригады действует незамедлительно в круглосуточном режиме следующим образом:
а) Составить общую картину характера, места и размеров аварии. Определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено или полностью отключено, и период ограничения
б) Отключить и убедиться в отключении повреждённого оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне
в) Организовать предотвращение развития аварии. Принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в зоне работы
г) Получить от дежурного диспетчера по средствам связи план действий, изменённый режим теплоснабжения
д) Определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены
е) Определить необходимость прибытия дополнительных сил и средств для устранения аварии
4.3.8. Обязанности инженерно-технических работников, операторов дежурной смены котельной организации, функционирующей в системах теплоснабжения муниципального района Клявлинский(здесь – персонал котельной)
Персонал котельной действует в круглосуточном режиме следующим образом:
а) Определить характер, место и размеры аварии. Нужно решить, какие переключения в сетях необходимо произвести, как изменится режим теплоснабжения, какие абоненты и в какой последовательности могут быть ограничены или отключены от теплоснабжения, когда и какие инженерные системы нужно опорожнить, какими силами и средствами будет устраняться авария.
б) Организовать предотвращение развития аварии. Необходимо принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в зоне работы.
в) Определить последовательность отключения от теплоносителя. Нужно решить, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.
г) Определить необходимость прибытия дополнительных сил и средств для устранения аварии.
д) Информировать о возникновении ЧС, принятых решениях по её локализации и ликвидации, предположительном времени на восстановление теплоснабжения потребителей.
е) Оповещать потребителей тепловой энергии и органы местного самоуправления о возникновении прекращения теплоснабжения.
ж) Контролировать температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе. При её снижении ниже +8 °С, а также при наличии информации о невозможности возобновления подачи природного газа и возобновления теплоснабжения, опорожнять тепловые сети с целью недопущения их размораживания.
з) Возобновлять теплоснабжение потребителей и отпуск тепловой энергии в тепловую сеть при восстановлении подачи природного газа. 
4.3.9. Обязанности персонала аварийно-диспетчерской службы организаций, управляющих многоквартирными домами (здесь – персонал управляющей компании).
Персонал управляющей компании действует в круглосуточно следующим образом:
а) Сбор и обработка информации о нарушениях теплоснабжения населения и социально значимых объектов
б) Анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение её до экстренных оперативных служб и организаций
в) Доведение информации об аварийной ситуации до соответствующих органов управления



6. 
Первичный источник информации об аварийной ситуации


1. Оперативный персонал теплоснабжающей (теплосетевой) организации


1.1. извещает об обнаружении ...


4. ЕДДС 
муниципального образования
5. Администрация муниципального образования 
2. Главный инженер теплоснабжающей (теплосетевой) организации


1.2. анализирует информацию по масштабу аварии и возможным последствиям
1.5. моделирует сценарий развития последствий аварийной ситуации


2.1 прибывает на место аварийной ситуации


5.1. Заместитель Главы муниципального образования
4.1. оповещает в течение 30 минут администрацию муниципального образования


1.3. руководит работами до прибытия главного инженера и аварийно-ремонтной бригады

5.2. структурные подразделения
1.6.информирует о результатах моделирования
2.2. организует спасательные работы, эвакуацию, принимает меры по сохранению имущества, меры по нераспространению аварийной ситуации




5.3. оперативные службы

4.2. прием-передача сигналов управления, оповещение населения (при необходимости)
2.3. по результатам моделирования определяет объем последствий сценария развития аварийной ситуации

1.4.  фиксирует показатели в оперативном журнале




4.3. уточняет порядок взаимодействия и координирует диспетчерскую службу 
2.2.1. Руководитель работ

2.3.1. обмен информацией о переключениях и установлениях гидравлического и теплового режимов
2.4. при необходимости направляет резервную ремонтную бригаду


2.2.1.1. направляет и руководит аварийно-ремонтной бригадой




2.2.1.2. создает и собирает штаб. Контролирует состав лиц, дает распоряжения специалистам

2.2.1.3. через организации, управляющие многоквартирными домами и местную систему оповещения и информирования оповещает жителей







[bookmark: _Ref190964476][bookmark: _Toc190964992]Рисунок 4.3.2 – Форма Блок-схемы действий ответственных лиц муниципального района Клявлинский по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения
3.1 
[bookmark: _Toc191054550]Раздел 5. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)
5.1. При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) АДС эксплуатирующей организации обязана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в ЕДДС, принять меры по поддержанию минимальной внутридомовой температуры (не ниже +12 °C) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов.
5.2. О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения муниципального района Клявлинский в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей.
5.3. Заместитель Главы муниципального района Клявлинский ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, после уточнения недостающей информации (при необходимости) о произошедшем технологическом нарушении готовит сообщение (информацию) и направляет его в пресс-службу администрации муниципального района Клявлинский (заместителю Главы, курирующему СМИ) не позднее 1 часа после возникновения технологического нарушения. Пресс-служба администрации муниципального района Клявлинский размещает информацию на сайте администрации муниципального района Клявлинский, в средствах массовой информации, в общедомовых чатах, социальных сетях, сайтах и социальных сетях организаций, управляющих многоквартирными домами, информационных стендах многоквартирных домов.
5.4. В случае длительного (свыше 6 часов) отсутствия теплоснабжения у населения заместитель Главы муниципального района Клявлинский ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, организовывают встречи с затронутыми отключением жителями, проводят необходимые разъяснения о причинах и плановых сроках устранения нарушения.
Контроль за качественным и своевременным информированием населения осуществляется ЕДДС в рамках отработки задач по поэтапному контролю хода устранения технологического нарушения.
5.5. В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах в зимнее время года в муниципальном района Клявлинский объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших в пункт эвакуации РДК (районный дом культуры).
5.6. В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 100 чел., осуществляется выезд Главы муниципального района Клявлинский, и руководства организации, функционирующей в системе теплоснабжения муниципального района Клявлинский на место технологического нарушения.
5.7. Выезд на место аварии руководителей администрации муниципального района 
Клявлинский и профильных министерств должен осуществляться не позднее установленных ниже сроков, зависящих от температуры наружного воздуха:
- не позднее 4 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха выше -10 °C;
- не позднее 2 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха от -10 °C до -15 °C;
- не позднее 30 мин. после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха ниже -15 °C.
В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения муниципального района 
Клявлинский, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в отопительный период, Глава муниципального района Клявлинский отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального района 
Клявлинский.
5.8. Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени) являются:
- сообщение о возникшей ситуации в организацию, управляющую многоквартирными домами и (или) в ЕДДС муниципального района Клявлинскийпо средствам телефонной и мобильной связи лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия;
- соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда;
- эвакуация из опасной зоны населения при режиме «ЧС» во взаимодействии с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями;
- обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропуска и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;
- привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению;
- оповещение населения, проживающего на территории муниципального района 
Клявлинский о происшествии;
- при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, организациям, управляющим многоквартирными домами следует предотвращению размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.
5.9. Жителям, проживающим на территории муниципального района Клявлинский в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:
- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;
- до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от обще-респираторных заболеваний и гриппа;
- не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления;
- проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организации, управляющей многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального района Клявлинский прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;
- вслучае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организации, управляющей многоквартирными домами, администрации муниципального района Клявлинский.





[bookmark: _Toc191054551]Раздел 6. Порядок организации и функционирования пунктов временного размещения населения, включая порядок осуществления врезок и временного подключения к системам теплоснабжения
6.1. Общие положения
6. 1.1. Настоящий Порядок разработан в дополнение к Приложению № 5 к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования в системах централизованного теплоснабжения муниципального района Клявлинский Самарской области и устанавливает процедуру организации и функционирования пунктов временного размещения (далее — ПВР) населения, пострадавшего в результате аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения муниципального района Клявлинский Самарской области, а также порядок осуществления врезок и временного подключения ПВР к системам теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.
6.1.2. ПВР развёртывается при угрозе длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения в жилых домах, а также в условиях критически низких температур наружного воздуха (минус 25 °C и ниже), когда пребывание населения в неотапливаемых помещениях создаёт угрозу жизни и здоровью.
6.1.3. ПВР создаётся на базе общественных зданий и сооружений (капитальных строений), имеющих действующие системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, а также помещения, пригодные для временного проживания населения.
6.1.4. Решение о развертывании ПВР принимается Главой муниципального района Клявлинский Самарской области (либо лицом, его замещающим) по представлению оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения (далее — оперативный штаб).
6.1.5. Нормативные требования к ПВР установлены ГОСТ Р 22.3.18-2021, Методическими рекомендациями МЧС России от 06.06.2022 № 43-3300-11.
6.2. Перечень зданий для развертывания ПВР
6.2.1. Для развертывания ПВР на территории муниципального района Клявлинский Самарской области определены следующие здания:
	№
	Наименование здания
	Адрес
	Вместимость, чел.
	Источник теплоснабжения (котельная)

	1.
	Клявлинский районный Дом культуры
	Самарская область, Клявлинский район, ж/д_ст. Клявлино, ул. Советская, д. 50
	200
	Котельная № 13



6.2.2. При выборе здания для ПВР учитывается удалённость от зоны аварийной ситуации (как правило, не более 500 м), наличие действующего теплоснабжения, водоснабжения, канализации и электроснабжения, а также доступность для маломобильных групп населения.
6.2.3. Для каждого ПВР распоряжением Главы муниципального района Клявлинский Самарской области назначается начальник ПВР (руководитель организации, на базе которой развёртывается ПВР) и его заместитель. 
6.3. Порядок развертывания ПВР
6.3.1. Срок развертывания ПВР после принятия решения Главой муниципального района Клявлинский Самарской области — не более 2 часов.
6.3.2. Развертывание ПВР включает:
6.3.2.1. информирование руководителя организации, на базе которой развертывается ПВР, и выдачу распоряжения Главы муниципального района Клявлинский Самарской области о развертывании ПВР и назначении начальника ПВР и его заместителя;
6.3.2.2. освобождение и подготовку помещений (залы, классы, коридоры) для размещения населения;
6.3.2.3. установку раскладных кроватей (не ближе 50 см от наружных стен, не более чем в два яруса), расстилку постельных принадлежностей;
6.3.2.4. проверку работоспособности систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, освещения и вентиляции;
6.3.2.5. организацию контрольно-пропускного пункта, регистрацию и учёт прибывающего населения;
6.3.2.6. организацию питания (горячее питание не менее 2 раз в сутки, сухие пайки), подачи питьевой воды;
6.3.2.7. организацию медицинского пункта для оказания первой помощи и мониторинга состояния здоровья размещённых граждан, в первую очередь социально уязвимых групп (пожилые, инвалиды, дети);
6.3.2.8. обеспечение пожарной безопасности: проверку исправности систем пожаротушения, эвакуационных выходов, установку указателей; запрещение использования открытого огня, горючих жидкостей, свечей в местах размещения людей;
6.3.2.9. установку средств связи и оповещения (телефон, громкоговоритель) для информирования населения о ходе аварийно-восстановительных работ.
6.3.3. Температура воздуха в жилых помещениях ПВР должна составлять не менее плюс 18 °C в холодное время года, не более плюс 27 °C — в тёплое. В медицинских помещениях — не менее плюс 20 °C.
6.3.4. Объём воздуха на одного человека должен составлять не менее 12 куб.м. Воздухообмен в жилых помещениях — не менее 30 куб.м/ч на одно спальное место.
6.3.5. Срок размещения пострадавшего населения в ПВР, как правило, не должен превышать 6 месяцев. При затяжном характере аварийной ситуации (более 5 суток) население перемещается в пункты длительного проживания (манёвренный фонд).
6.4. Порядок осуществления врезок и временного подключения ПВР к системам теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения
6.4.1. В случае если здание, определённое для развёртывания ПВР, утратило теплоснабжение в результате аварии либо не имеет действующего подключения к системе теплоснабжения, организуется временное подключение (врезка) к тепловым сетям или обеспечение автономными (резервными) источниками тепловой энергии.
6.4.2. Виды временного теплоснабжения ПВР:
6.4.2.1. Подключение (врезка) к ближайшей действующей тепловой сети от другого источника тепловой энергии, не затронутого аварийной ситуацией.
6.4.2.2. Подключение к передвижному (мобильному) источнику тепловой энергии — передвижной котельной установке, тепловой пушке, тепловентилятору.
6.4.2.3. Подключение к автономному резервному источнику — дизель-генератору с электрическими обогревателями.
6.4.2.4. Использование существующего подключения здания к системе теплоснабжения (если оно сохраняет работоспособность).
6.4.3. Врезка в тепловые сети для временного теплоснабжения ПВР производится в аварийном (срочном) порядке без соблюдения стандартной процедуры подключения, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», на основании решения Главы муниципального района Клявлинский Самарской области как меры неотложного характера по обеспечению безопасности населения.
6.4.4. Врезка осуществляется силами и средствами теплоснабжающей организации (МП ПО «ЖКХ» Клявлинского района) либо её подрядной организации в следующем порядке:
6.4.4.1. определение оптимальной точки врезки с применением электронного моделирования системы теплоснабжения (построение гидравлической модели, расчёт пропускной способности, определение доступного резерва тепловой мощности);
6.4.4.2. выбор точки врезки на участке тепловой сети, не затронутом аварией, с учётом минимального расстояния до здания ПВР и технической возможности прокладки временного теплопровода;
6.4.4.3. получение разрешения на производство работ от диспетчера теплоснабжающей организации;
6.4.4.5. ограждение места производства работ, обеспечение безопасности персонала и населения;
6.4.4.6. отключение участка тепловой сети, на котором производится врезка (закрытие секционирующей арматуры), слив теплоносителя;
6.4.4.7. выполнение врезки временного трубопровода (как правило, стальная труба на сварке или фланцевое соединение) с установкой запорной арматуры на ответвлении;
6.4.4.8. заполнение временного трубопровода теплоносителем, проверка герметичности соединений;
6.4.4.9. подключение временного трубопровода к вводу в здание ПВР (в существующий узел ввода либо через временный тепловой пункт);
6.4.4.10. пуск и наладка режима теплоснабжения с контролем параметров теплоносителя (температура, давление, расход);
6.4.4.11. оформление акта о временном подключении (врезке) с указанием схемы, параметров, ответственных лиц и срока действия временного подключения.
6.4.4.5. Электронное моделирование при выборе точки врезки: дежурный диспетчер теплоснабжающей организации с использованием электронной модели системы теплоснабжения выполняет гидравлический расчёт, позволяющий определить оптимальную точку врезки, минимально влияющую на гидравлический режим смежных потребителей, и сформировать список абонентов, попадающих под возможное ограничение в результате врезки.
6.4.4.6. Срок выполнения работ по врезке и временному подключению — не более 6 часов с момента принятия решения. Время устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения в соответствии с таблицей расчётов допустимого времени.
6.4.4.7. Если здание ПВР не имеет электроснабжения либо электроснабжение утрачено в результате аварии, организуется временное электроснабжение от резервного источника (дизель-генераторной установки, передвижной электростанции) либо от ближайшей действующей электрической сети.
6.4.4.8. При подключении от дизель-генератора обеспечивается: мощность не менее 10 кВт (из расчёта освещения, работы тепловентиляторов, приготовления пищи, зарядки телефонов); установка на безопасном расстоянии от здания (не менее 6 м); заземление; контроль нагрузки и расхода топлива.
6.4.4.9. При подключении от электрической сети — врезка производится силами электросетевой организации (МРСК) по заявке администрации муниципального района Клявлинский Самарской области в срочном порядке. Срок — не более 2 часов.
6.4.4.10. Водоснабжение ПВР обеспечивается: от действующего водопровода здания; при его отсутствии — подвоз питьевой воды (не менее 15 л. на человека в сутки); при необходимости — врезка во временный водопровод от ближайшей водозаборной колонки или скважины.
6.4.11. Врезка во временный водопровод производится силами МП ПО «ЖКХ» Клявлинского района с оформлением акта временного подключения. Срок — не более 4 часов.
6.5. Ответственность и распределение обязанностей
	Ответственный
	Обязанности

	Глава муниципального района Клявлинский Самарской области
	Принятие решения о развёртывании ПВР; общее руководство; привлечение дополнительных сил и средств; оповещение населения

	Начальник управления по вопросам строительства и ЖКХ администрации муниципального района Клявлинский Самарской области
	Координация работ на месте; контроль за развёртыванием ПВР; взаимодействие с РСО

	Начальник ПВР
	Приём, регистрация, размещение населения; организация жизнеобеспечения; поддержание порядка; контроль систем жизнеобеспечения

	МП ПО «ЖКХ» Клявлинского района
	Выполнение врезок в тепловые сети; временное подключение ПВР к теплоснабжению, водоснабжению; ремонтные работы; обеспечение мобильными источниками тепла

	Электросетевая организация (МРСК)
	Временное электроснабжение ПВР; врезка в электрические сети; восстановление электроснабжения

	Отдел ЕДДС МАУ «МФЦ» муниципального района Клявлинский
	Оповещение должностных лиц; сбор и обмен информацией; координация совместных действий ДДС организаций

	Управляющие компании/ТСЖ
	Допуск персонала РСО на объекты; информирование жильцов; содействие в эвакуации маломобильных граждан

	ГБУЗ СО «Клявлинская ЦРБ»
	Организация медицинского пункта в ПВР; оказание первой помощи; мониторинг состояния здоровья размещённых граждан

	МО МВД России «Клявлинкий»
	Поддержание общественного порядка в ПВР; охрана имущества; контроль пропускного режима



6.6. Материально-техническое обеспечение ПВР и врезок
Финансирование расходов на развёртывание и функционирование ПВР, а также на производство врезок осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района Клявлинский Самарской области на очередной финансовый год, и резервов ресурсоснабжающих организаций. 
6.7. Порядок снятия ПВР и демонтажа временных врезок
6.7.1. После восстановления теплоснабжения в жилых домах, из которых было отселено население, Глава муниципального района Клявлинский Самарской области принимает решение о снятии ПВР и возвращении граждан в места постоянного проживания.
6.7.2. Перед возвращением населения проводится проверка восстановленных систем теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения жилых домов с составлением акта готовности.
6.7.3. Демонтаж временной врезки в тепловые сети производится силами МП ПО «ЖКХ» Клявлинского района в следующем порядке:
6.7.3.1. Отключение временного трубопровода, слив теплоносителя.
6.7.3.2. Удаление временного трубопровода, заварка (глушение) отверстия врезки на магистральной (распределительной) тепловой сети.
6.7.3.3. Восстановление изоляции и антикоррозийной защиты на месте врезки.
6.7.3.4. Гидравлические испытания участка тепловой сети на герметичность после демонтажа врезки.
6.7.3.5. Оформление акта о демонтаже временного подключения.
6.7.4. Временные врезки в электрические сети демонтируются силами электросетевой организации (МРСК).
6.7.5. Помещения ПВР возвращаются в эксплуатацию организации, на базе которой было развёрнуто размещение, с оформлением акта приёма-передачи и компенсацией расходов на восстановительный ремонт (при необходимости).





























Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения
7.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрации муниципального района Клявлинский.
 7.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.
[bookmark: 100118]7.3. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:
- средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;
- аварийный запас средств индивидуальной защиты;
- силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 
- средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее. 
[bookmark: 100121]7.4. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрацией муниципального района Клявлинский.
Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.
7.5. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.
Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению газовых, водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.
Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального района Клявлинский совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):
- с администрацией муниципального района Клявлинский (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство заместителем Главы муниципального 
района Клявлинский ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства);
- с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (ЕДДС);
- с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (министерства чрезвычайных ситуаций, полиция, скорая помощь, Росгвардия);
- с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения – водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевыми и газораспределительными организациями;
- с организациями, управляющими многоквартирными домами.
7.6. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального района Клявлинскийза счетфинансовых резервови за счет резервного фонда в установленных законом случаях.
Формирующие резервы финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.
7.7. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального района Клявлинский в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальная противопожарными и спасательными службами в случае возгорания, по вызову.
[bookmark: 100080]7.8. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального района Клявлинский, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.
[bookmark: 100081]7.9. Организация медицинского обеспечения. операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.



[bookmark: _Toc191054552]Раздел 8. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций
[bookmark: _Toc191054553]8.1. Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций
[bookmark: _Toc20074889]8.1.1. Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.
8.1.2. Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа должна содержать:
а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов;
б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;
в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;
г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;
д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;
е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;
ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;
з) расчет показателей надежности теплоснабжения;
и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;
к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.
8.1.3. Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой. 
В эти задачи входят:
- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях; 
- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;
- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.
8.1.4. Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:
- программное обеспечение, позволяющее создать электронную модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;
- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;
- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта,
– от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc191054557]Раздел 9.	 Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
[bookmark: _Toc191054558]9.1. Ознакомление с ПЛАС
9.1.1. ПЛАС должен быть тщательно изучен специалистами организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа:
- в экстренных оперативных службах 
– в администрации муниципального района Клявлинский: руководителями и специалистами, связанными с эксплуатацией системы теплоснабжения, в ЕДДС;
– в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального района Клявлинский: руководителем, главным инженером, персоналом технических, оперативных и ремонтных служб;
– в организациях, управляющих многоквартирными домами.
9.1.2. Ознакомление с ПЛАС должно быть оформлено под расписку.
9.1.3. ПЛАС должен быть находится и по возможности вывешен на видных доступных местах в организациях (учреждениях) указанных в разделе 5 настоящего документа по решению руководителя организации (учреждения), для постоянного ознакомления с ним персонала.
9.1.4. Запрещается допускать к производственной деятельности лиц организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа, связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального района Клявлинский не ознакомленных с ПЛАС.
9.1.5. Знание ПЛАС проверяется во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий, проводимых совместно (раздельно) администрацией и организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального района Клявлинский. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий. 
9.1.6. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок ПЛАС несут заместитель Главы муниципального района Клявлинский, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и главные инженеры теплоснабжающих (теплосетевых) организаций муниципального района Клявлинский.

[bookmark: _Toc191054559]9.2. Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения
9.2.1. Формами, необходимыми для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения муниципального района Клявлинский являются:
- настоящий ПЛАС;
- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;
- внутренние инструкции, списки, ведомости, журналы, бланки, графики и т.п организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации с учетом настоящего ПЛАС;
- утвержденные техническим руководителем организации, функционирующей в системах теплоснабжения, схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и источников тепловой энергии;
Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций функционирующих в системах теплоснабжения муниципального района Клявлинский приведен в таблице 8.2.1.
[bookmark: _Ref190964316][bookmark: _Toc136270244][bookmark: _Toc191049808]Таблица 0.1 - Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций функционирующих в системах теплоснабжения муниципального района Клявлинский
	№ п/п
	Наименование документа
	Краткое содержание

	1
	Оперативный журнал
	Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима.
Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия (района) тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре

	2
	Список ремонтного и руководящего персонала 
	Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала предприятия тепловых сетей и теплоснабжающей ТЭЦ 

	3
	Список телефонов городских организаций
	Список телефонов городских (районных) аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций

	4
	Суточная ведомость теплосети
	Периодическая регистрация параметров и расхода теплоносителя на выводах источника показаний КИП насосных станций, заданных параметров теплоносителя за сутки

	5
	Оперативная схема тепловых сетей
	Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент времени

	6
	Журнал распоряжений (оператору) диспетчеру
	Запись оперативных распоряжений руководства предприятия тепловых сетей (района тепловых сетей, служб теплосети)

	7
	Журнал (картотека) заявок диспетчеру на вывод оборудования из работы
	Регистрация заявок на вывод оборудования из работы, с указанием наименования оборудования, причины и времени (по заявке) вывода оборудования из работы, а также отключаемых потребителей и их теплопотребления. В журнале отмечается, кому сообщено о разрешении, а также фактическое время вывода оборудования из работы и ввода его в работу

	8
	Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям
	Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилия и инициалов руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ

	9
	Бланк переключений
	Запись задания на переключение тепловой сети с указанием последовательности производства операций при переключении

	10
	Журнал регистрации параметров в контрольных точках
	Периодическая запись давления и температуры теплоносителя в контрольных точках тепловых магистралей

	11
	Журнал анализов сетевой и подпиточной воды
	Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды и конденсата

	12
	Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок
	Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок по воде и пару для теплопотребления каждого вида (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология и т.д.), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление

	13
	Перечень резервных источников теплоснабжения ответственных потребителей
	Перечисление резервных котельных ответственных потребителей с указанием их адресов и телефонов, а также производительности абонентских котельных

	14
	Журнал дефектов
	Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка. Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка

	15
	Книга жалоб абонентов
	Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах

	16
	График работы дежурного персонала
	Расписание работы дежурного персонала предприятий тепловых сетей

	17
	Список	ответственных	руководителей	и производителен работ
	Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов

	18
	Список должностных лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью
	Перечисление лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью с указанием их должностей, фамилии, инициалов

	19
	Список должностных лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях
	Перечисление лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях, с указанием их должностей, фамилии, инициалов

	20
	Положение о диспетчерском пункте тепловых сетей
	Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерского пункта с другими подразделениями предприятия теплосети

	21
	Положение (должностная инструкция)
	Определение прав и обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места)

	22
	Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений)
	Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места

	23
	Инструкции по эксплуатации оборудования
(систем, сооружений)
	Инструкции   по   эксплуатации   основного   и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом, включая вопросы безопасности

	24
	Журнал заявок на приемку оборудования
	Регистрация заявок строительных, монтажных, наладочных и ремонтных организаций, а также абонентов на вызов представителя района теплосети для участия в приемке теплотрассы и оборудования

	25
	График текущего ремонта тепловых сетей
	Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ

	26
	График капитального ремонта тепловых сетей
	Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ

	27
	График режима работы тепловых сетей (по каждому району на отопительный и летний период)
	Графики: пьезометрический, теплоносителя, отпуска тепла

	28
	Карта уставок технологических защит
	Наименование защиты (сигнализации) с указанием места установки, типа прибора и установки срабатывания по параметру и времени

	29
	Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района теплосети)
	Наименование и краткие технические характеристики оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района)

	30
	Схема тепловых сетей
	Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, насосных и дренажных станций, установленных на них оборудования и запорной арматуры

	31
	Перечень работ, проводимых по нарядам
	Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуска. Перечень утверждается главным инженером ПТС

	32
	Наряд-допуск
	Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончание работы


8.2.2. Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный ПЛАС
 при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.
8.2.3. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указания о порядке отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий и последующего их заполнения и включением их в работу при разработанных вариантах аварийных режимов. Должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения.
Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее главным инженером.
8.2.4. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, диспетчерские службы ежегодно до 01 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.





[bookmark: _Toc190965676][bookmark: _Toc191054560]



































Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения
[bookmark: _Toc189148950][bookmark: _Toc190965677][bookmark: _Toc191054561]10.1. Общие сведения
10.1.1. Настоящий раздел с контактными данными ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории муниципального района Клявлинский сформирован по состоянию на дату разработки документа и подлежит ежегодной корректировке указанных сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации Плана действий, с учетом произошедших изменений.
[bookmark: _Toc190965678]
[bookmark: _Toc191054562]10.2. Сведения об ответственных лицах
10.2.1. Перечень ответственных лиц по администрации муниципального района Клявлинский связанным с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице Таблица 2.1.
[bookmark: _Ref190965816][bookmark: _Toc190965472][bookmark: _Toc191049809]Таблица 2.1- Перечень ответственных лиц по администрации муниципального района Клявлинский связанным с функционированием систем теплоснабжения
	№
п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	Администрация муниципального района Клявлинский

	1
	Колесников В.И.
	Глава муниципального района Клявлинский
	8 (846 53) 2- 20-58

	2
	Демендеев О.А.
	Заместитель Главы муниципального района Клявлинский ответственный за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства
	8 (846 53) 2- 20-58


10.2.2. Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения муниципального района Клявлинский представлен в таблице Таблица 2.2.
[bookmark: _Ref190965856][bookmark: _Toc190965473][bookmark: _Toc191049810]Таблица 2.2 - Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения муниципального района Клявлинский
	№
п/п
	Наименование службы
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	Организация оперативно-дежурного управления в чрезвычайных ситуациях муниципального района Клявлинский

	1
	Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) муниципального района Клявлинский
	Оператор
	8 (846 53) 2- 27-00


10.2.3. Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным экстренным оперативным службам муниципального района Клявлинский связанным с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице Таблица 2.3.
[bookmark: _Ref190965900][bookmark: _Toc190965474][bookmark: _Toc191049811]Таблица 2.3 - Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным экстренным оперативным службам муниципального района Клявлинский связанным с функционированием систем теплоснабжения
	№
п/п
	Наименование службы
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	1
	Пожарно-спасательная часть № 119 м.р. Клявлинский, ст.Клявлино, ул.Ворошилова, д.85
	Оперативный дежурный
	101, 112,
8 (846 53) 2- 19-53

	2
	МО МВД России «Клявлинский», ст.Клявлино, ул.Советская, д.38А
	Оперативный дежурный по УМВД
	102, 112,
8 (846 53) 2- 18-41

	3
	ГБУЗ СО «Клявлинская ЦРБ», ст.Клявлино, ул.Жукова, д.9
	Дежурная служба
	103, 112,
8 (846 53) 2- 14-95

	4
	Аварийная газовая служба (СВГК Клявлино) на территории муниципального района Клявлинский, ст.Клявлино, ул.Кооперативная, д.2А
	Оперативный дежурный
	104, 112,
8 (846 53) 2- 30-18

	5
	Орган Росгвардии на территории муниципального района Клявлинский, ст.Клявлино, ул.70 Лет Октября, д.33Б
	Оперативный дежурный дежурной части
	8 (846 53) 2- 18-41

	6
	Средне-Поволжское управление Ростехнадзора
	для передачи сообщений об авариях
	8 (846) 971-03-57

	7
	МБУ «Служба транспорта»
	Оперативный дежурный
	8 (846 53) 2- 18-74


10.2.4. Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории муниципального района Клявлинский представлен в таблицеТаблица 2.4.
[bookmark: _Ref190965946][bookmark: _Toc190965475][bookmark: _Toc191049812]Таблица 2.4 - Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории муниципального района Клявлинский
	№
п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	МП «ПОЖКХ», ст.Клявлино, ул.Северная, д.97

	1
	Михайлов В.Л.
	Директор
	8 (846 53) 2- 18-74


10.2.5. Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального района Клявлинский представлен в таблицеТаблица 2.5.
[bookmark: _Ref190965988][bookmark: _Toc190965476][bookmark: _Toc191049813]Таблица 2.5 - Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального района Клявлинский
	№
п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	ЗАО «ССК» Северные электрические сети, ст.Клявлино, ул.Тракторная, д.4А

	1
	Осипов Р.М.
	Директор
	8 (846 53) 2- 25-85


10.2.6. Перечень ответственных лиц по организациям водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального района Клявлинский представлен в таблицеТаблица 2.6.
[bookmark: _Ref190966019][bookmark: _Toc190965477][bookmark: _Toc191049814]Таблица 2.6 - Перечень ответственных лиц по организациям водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального района Клявлинский
	№
п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	МП «ПОЖКХ», ст.Клявлино, ул.Северная, д.97

	1
	Михайлов В.Л.
	Директор
	8 (846 53) 2- 18-74


10.2.7. Перечень ответственных лиц по газораспределительным организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального района Клявлинский представлен в таблице Таблица 2.7.
[bookmark: _Ref190966059][bookmark: _Toc190965478][bookmark: _Toc191049815]Таблица 2.7 - Перечень ответственных лиц по газораспределительным организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального района Клявлинский
	№
п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	Аварийная газовая служба (СВГК Клявлино) на территории муниципального района Клявлинский, ст.Клявлино, ул.Кооперативная, д.2А

	1
	Артемьев Ю.М.
	Директор
	8 (846 53) 2- 30-18


10.2.8. Перечень ответственных лиц по организациям, управляющим многоквартирными домами на территории муниципального района Клявлинский представлен в таблице Таблица 2.8.
[bookmark: _Ref190966138][bookmark: _Toc190965480][bookmark: _Toc191049817]Таблица 2.8 - Перечень ответственных лиц по организациям, управляющим многоквартирными домами на территории муниципального района Клявлинский
	№
п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	УК «Клявлино»

	1
	Васильев А.М.
	Директор
	8 (846 53) 2- 25-13



















Раздел 11. Материальные запасы МП «ПОЖКХ» для локализации и ликвидации аварийных ситуаций
11.1 Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций МП «ПОЖКХ» располагает необходимыми инструментами и материалами.  Место хранения ст. Клявлино, ул. Северная, д.97. 
11.2 Перечень о наличии необходимых инструментов и материалов сформирован по состоянию на дату разработки документа и подлежит ежегодной корректировке, указанных сведений в таблице 2

Таблица 2- Инструменты и материалы в наличии МП «ПОЖКХ»
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Болты с шестигр.гол 5.8 (РФ)ГОСТ 7798-70 20,0х80
	шт.
	64,000

	
	
	

	Гайка М16 ГОСТ 5915-70(6)
	шт.
	24,000

	
	
	

	Гайка М20 ГОСТ 5915-70(14.60)
	шт.
	64,000

	
	
	

	датчик давления воды для инвенторного частотного преобразователя,РТ-506 4-20 мА 0-10 бар
	шт.
	1,000

	
	
	

	[bookmark: _GoBack]Датчик избыточного давления PIEZUS APZ 2412, 0-6 бар, 0,6 МПа, 4-20 мА, 1%, М20*1,5, преобразователь
	шт.
	1,000

	
	
	

	ДМ2005ф исп V(0...1.6) МПа кл. 1,5 РШ У2 Манометр электроконтактный
	шт.
	2,000

	
	
	

	ДМ2005ф исп V(0...2.5) МПа кл. 1,5 РШ У2 Манометр электроконтактный
	шт.
	1,000

	
	
	

	Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р-100 (типа М3В)Ду 100 Py16 Т=120 С(3072.00)
	шт.
	2,000

	
	
	

	Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р-150 (типа М3В)Ду 150 Py16 Т=120 С
	шт.
	1,000

	
	
	

	Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р-150 (типа М3В)Ду 150 Py16 Т=120 С(6144)
	шт.
	4,000

	
	
	

	Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р-50 (типа М3В)Ду 50 Py16 Т=120 С(2304.00)
	шт.
	2,000

	
	
	

	Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р-50 (типа М3В)Ду 50 Py16 Т=120 С(2304)
	шт.
	6,000

	
	
	

	Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р-80 (типа М3В)Ду 80 Py16 Т=120 С(2688.00)
	шт.
	2,000

	
	
	

	Кран шаровый 100 фланец
	шт.
	2,000

	
	
	

	лента герметизирующая Полилен 40-ОБ-63, тип: обертка
	т
	2,977

	
	
	

	Манометр электроконтактный ДМ2010ф исп V 0-400 кПа кт.1,5 d.100 ip40 М20*1,5 РШ
	шт.
	2,000

	
	
	

	Муфта ПНД компрессионная фланцевая (Фланцевое соединение)50х2
	шт.
	5,000

	
	
	

	Муфта ПНД компрессионная фланцевая (Фланцевое соединение)63х2
	шт.
	6,000

	
	
	

	Муфта соединительная 110 Турция
	шт.
	2,000

	
	
	

	Муфта соединительная ПНД 90х90 мм,PN6,POELSAN,Турция
	шт.
	2,000

	
	
	

	Отвод d-20
	шт.
	8,000

	
	
	

	Отвод d-50(118)
	шт.
	6,000

	
	
	

	Угол соединительный 110 Турция
	шт.
	2,000

	
	
	

	Фланец 100-10-01-1-В-ст.20 ГОСТ 33259-2015 (12820-80)
	шт.
	3,000

	
	
	

	Фланец 100-10-01-1-В-ст.20 ГОСТ 33259-2015 (12820-80)(678.50)
	шт.
	5,000

	
	
	

	Фланец 100-16-01-1-В-ст.20 ГОСТ 33259-2015 (12820-80)(882)
	шт.
	10,000

	
	
	

	Фланец 150-10-01-1-В-ст.20 ГОСТ 33259-2015 (12820-80)(1088)
	шт.
	12,000

	
	
	

	Фланец 200-10-01-1-В-ст.20 ГОСТ 33259-2015(12820-80)
	шт.
	3,000

	
	
	

	Фланец 200-16 атм.ГОСТ
	шт.
	2,000

	
	
	

	Фланец 50-10-01-1-В-ст.20 ГОСТ 33259-2015 (12820-80)(345.50)
	шт.
	6,000

	
	
	

	Фланец 50-16-01-1-В-ст.20 ГОСТ 33259-2015 (12820-80)(378)
	шт.
	12,000

	
	
	

	Фланцевое соединение 110*4 ELEMENT для труб ПНД (ПК АкваЭлемент)
	шт.
	10,000

	
	
	

	Фланцевое соединение 63х50 (2") синяя серия
	шт.
	2,000

	
	
	

	Труба сталь d 159
	шт.
	14,000

	
	
	

	Труба сталь d 108
	шт.
	12,000

	
	
	

	Труба сталь d 57
	шт.
	22,000

	
	
	

	Труба сталь d 89
	шт.
	10,000

	
	
	

	Утеплитель Энерговлекс d 159
	шт.
	55,000

	
	
	

	Утеплитель Энерговлекс d 57
	шт.
	55,000

	
	
	

	Итого
	 
	444,977

	
	
	



11.3 Перечень ответственных лиц за наличие необходимых инструментов и материалов в организации водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального района Клявлинский представлен в таблице 3.
Таблица 3 - Перечень ответственных лиц за наличие необходимых инструментов и материалов в организации водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального района Клявлинский
	№
п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	МП «ПОЖКХ», ст. Клявлино, ул. Северная, д. 97

	1
	Михайлов В.Л.
	Директор
	8 (846 53) 2- 18-74
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