	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения Борискино-Игар
муниципального района
Клявлинский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                  от 23.06.2025г.        № 20         
	





Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Борискино-Игар
муниципального района Клявлинский Самарской области на период  до 2033 года


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области, Администрация сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области на период до 2033 года.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области от 06.10.2020 г. № 38 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области на период с 2018 год до 2033 года». 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Борискино-Игар» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Клявлинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.



Глава сельского поселения Борискино-Игар 
муниципального района Клявлинский
Самарской области                                                                                 Е.С.Кошкин
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Глава сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский
Самарской области
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[bookmark: _TOC_250001]Термины и определения принятые в работе
1) водное хозяйство – деятельность в сфере изучения, использования, охраны водных объектов, а также предотвращения и ликвидации негативного воздействия вод;
2) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;
3) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснаб- жение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонен- там с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);
4) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с ис- пользованием централизованной системы водоотведения;
5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях тепло- снабжения;
6) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа мест- ного самоуправления поселения, сельского округа, которая обязана заклю- чить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый до- говор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к цен- трализованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
7) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;
8) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологиче-

ские, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температу- ру;
9) коммерческий учет воды (далее также - коммерческий учет) - опреде- ление количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;
10) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой хо- лодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;
11) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водо- отведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юри- дическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;
12) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно- бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;
13) состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характери- зующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных ве- ществ и микроорганизмов в сточных водах;
14) сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы во- доотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомо- ечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;
15) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизован- ной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд насе-

ления или для производства пищевой продукции;
16) транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;
17) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс тех- нологически связанных между собой инженерных сооружений, предназна- ченных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;
18) централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предна- значенных для водоотведения.

ГЛАВА 1. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ


Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения необходима для устранения многообразия методов и подходов, применяемых при их разработке, а также приведения их структуры к возможному единооб- разию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий:
а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модерни- зированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) во- доотведения;
б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характери- стик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;
в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схемы водоснабже- ния и водоотведения;
г) реализация мероприятий, предусмотренных планами и инвестицион- ными программами по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных ве- ществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные вод- ные объекты и на водозаборные площади, утвержденных в установленном порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, дей- ствующих на момент разработки схем водоснабжения и водоотведения);
д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.
Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения проводится в целях предотвращения строительства объектов водоснабжения, создание и использование которых не отвечает требованиям Федерального

закона №416 ФЗ от 07 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведе- нии» или наносит ущерб охраняемым законом правам и интересам граждан, юридических лиц и государства, а также внесения рекомендаций по их дора- ботке в целях унификации и (или) внесения изменений в ранее утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения.
Основанием для проведения актуализации схемы водоснабжения и во- доотведения сельского поселения Борискино-Игар является договор №29/20 от 27.01.2020 г., заключенный между ООО «СамараЭСКО» и Администраци- ей сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлин- ский Самарской области.
Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, опре- деляющим территориальное развитие сельского поселения и развитие систем водоснабжения и водоотведения, является его Генеральный план.
Основанием для внесения изменений в Генеральный план является По- становление Администрации сельского поселения Борискино-Игар муници- пального района Клявлинский Самарской области от 23.05.2019 № 20 «О подготовке проекта изменений в Генеральный план сельского поселения Бо- рискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области».
Проект изменений в Генеральный план сельского поселения Бориски- но-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области (далее по тексту также – проект изменений в Генеральный план) выполнен на основа- нии Генерального плана сельского поселения Борискино-Игар муниципаль- ного района Клявлинский Самарской области.
В проекте изменений в Генеральный план принят проектный период, аналогичный установленному в Генеральном плане, до 2033 года.

Документы, предоставленные на актуализацию
На актуализацию предоставлены:

· «Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Борискино- Игар муниципального района Клявлинский Самарской области на период с 2018 до 2033 года»;
· «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструкту- ры сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Кляв- линский Самарской области на 2014-2018 годы и на период до 2033 года» утверждена Постановлением №7 от 03.03.2014 г.;
· «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сель- ского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2021 годы и на период до 2033 года», утвер- ждена Постановлением №5 от 31.01.2018 г.;
· «Схема территориального планирования м.р. Клявлинский Самарской об- ласти», разработанная Государственным унитарным предприятием Са- марской области, институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2017 г.;
· Постановление Администрации сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области от 23.05.2019
№ 20 «О подготовке проекта изменений в Генеральный план сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самар- ской области»;
· Генеральный план сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области, утверждённый решением Со- брания представителей сельского поселения Борискино-Игар муници- пального района Клявлинский Самарской области от 30.08.2018 г. № 21
«О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самар- ской области от 14.06.2013 г. № 10 «Об утверждении Генерального плана сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлин- ский Самарской области», разработанный Государственным унитарным

предприятием Самарской области, институтом «ТеррНИИгражданпро- ект» в 2019 г.;
· Письмо Управления Роспотребнадзора по Самарской области №20-04/43 от 17.02.2020 г. О согласовании условий водопользования;
· «Проект зон санитарной охраны скважинного водозабора с. Борискино- Игар с.п. Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самар- ской области» разработан ООО «Проектно-изыскательной фирмой «Гра- диент» в 2017 году.
· «Проект зон санитарной охраны для водозаборного сооружения с. Старый Байтермиш с.п. Борискино-Игар Клявлинского района Самарской обла- сти» разработан ООО «Проектно-изыскательной фирмой «Градиент» в 2017 году.

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ


2.1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАН- НОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения сельского по- селения и деление территории на эксплуатационные зоны

Муниципальный район Клявлинский расположен в северо-восточной части Самарской области и граничит: на севере с республикой Татарстан, на западе - с Шенталинским и Исаклинским районами, на юге - с Камышлин- ским районом, на востоке - с Оренбургской областью.
Сельское поселение Борискино-Игар расположено в западной части Клявлинского района Самарской области. Административным центром сель- ского поселения Борискино-Игар является село Борискино-Игар, располо- женное в 20 км от административного центра Клявлинского района ж/д стан- ции Клявлино.
Сельское поселение Борискино-Игар граничит:
· с сельским поселением Черный Ключ муниципального района Кляв- линский;
· с сельским поселением станция Клявлино муниципального района Клявлинский;
· с муниципальным районом Исаклинский;
· с муниципальным районом Шенталинский;
· с муниципальным районом Камышлинский.
Сельское поселение Борискино-Игар включает с себя шесть населён- ных пунктов: село Борискино-Игар, ж/д станция Пронино, село Старый Байтермиш, село Подгорный Дол, деревня Владимировка, деревня Воскресен- ка.
Административным центром сельского поселения Борискино-Игар яв- ляется село Борискино-Игар.

Общая численность населения с.п. Борискино-Игар на 01.01.2020 г. со- ставляет 1528 человек, включая:
· село Борискино-Игар - 797 чел.;
· село Старый Байтермиш - 161 чел.;
· ж/д станция Пронино - 547 чел.;
· село Подгорный Дол - 21 чел.;
· деревня Владимировка - 1 чел.;
· деревня Воскресенка - 1 чел.


Централизованным водоснабжением в сельском поселении Борискино- Игар обеспечены: с. Борискино-Игар, с. Старый Байтермиш и ж/д ст. Прони- но.
Сети водоснабжения в сёлах Борискино-Игар и Старый Байтермиш об- служиваются МП «Сервис».
Сети водоснабжения на ж/д ст. Пронино обслуживаются Ульяновским территориальным участком Куйбышевской дирекции по тепловодоснабже- нию – филиалом ОАО «РЖД» муниципального района Клявлинский.
Всего подключено к системам водоснабжения 375 человек, включая:
· с. Борискино-Игар - 198 чел.;
· с. Старый Байтермиш - 139 чел.
· ж/д ст. Пронино - 38 чел.


Структура централизованной системы холодного водоснабжения с.п.
Борискино-Игар состоит из следующих основных элементов:
· водозаборных сооружений, насосов, подающих воду в сеть;
· водоводов и сетей трубопроводов, предназначенных для транспортиро- вания воды к потребителям.
Централизованное водоснабжение сёл Борискино-Игар, Старый Бай- термиш и ж/д станции Пронино осуществляется из подземных водозаборов.

Уличные водопроводные сети в населённых пунктах закольцованы и смонтированы из труб различных диаметров. На сетях установлены водораз- борные колонки и пожарные гидранты.
Используется вода на хозяйственно-питьевые, производственные нуж- ды, в том числе на пожаротушение и полив приусадебных участков.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 5 сентября 2013 г.
№782 "эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности ор- ганизации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водо- снабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
В населённых пунктах с.п. Борискино-Игар системы централизованно- го водоснабжения обслуживают организации: МП «Сервис» муниципального района Клявлинский (далее МП «Сервис») и Ульяновский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО
«РЖД» муниципального района Клявлинский.
Таким образом, на территории сельского поселения расположена две эксплуатационные зоны:
· МП «Сервис» (эксплуатация централизованных систем водоснабже- ния населённых пунктов с. Борискино-Игар и с. Старый Байтермиш);
· Ульяновский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» муниципального района Кляв- линский (эксплуатация централизованной системы водоснабжения населён- ного пункта ж/д ст. Пронино).
На рисунке 2.1 представлено расположение населенных пунктов, вхо- дящих в сельское поселение Борискино-Игар.

[image: ]

Рисунок 2.1 - Расположение населенных пунктов сельского поселения Борискино-Игар

2.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизо- ванными системами водоснабжения

Услугами централизованного водоснабжения МП МРС «Сервис» обес- печено 22% от общего количества населения сельского поселения Бориски- но-Игар.
Услугами централизованного водоснабжения Ульяновского территори- ального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» муниципального района Клявлинский обеспечено 2,5% от об- щего количества населения сельского поселения Борискино-Игар.
Централизованное водоснабжение имеется в сёлах Борискино-Игар, Старый Байтермиш и ж/д ст. Пронино.
В селе Подгорный Дол и деревнях Владимировка, Воскресенка центра- лизованная система водоснабжения отсутствует. Население пользуется водой из шахтных колодцев и собственных скважин на хозяйственно-питьевые нужды и полив.
Централизованная система горячего водоснабжения в населённых пунктах с.п. Борискино-Игар отсутствует. Горячее водоснабжение в с.п. Бо- рискино-Игар осуществляется только за счет собственных источников тепло- вой энергии. Это могут быть автоматизированные котлы различной модифи- кации, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

2.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централи- зованного и нецентрализованного водоснабжения
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782
«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработ- ки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новое понятие в сфере водоснабжения и водоотведения:

- «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.
Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в цен- трализованной системе водоснабжения с.п. Борискино-Игар, можно выде- лить три технологические зоны водоснабжения:
· 1 зона водоснабжения с. Борискино-Игар от одного подземного ис- точника - скважины, обслуживаемой МП «Сервис»;
· 2 зона водоснабжения с. Старый Байтермиш от одного подземного источника - скважины, обслуживаемой МП «Сервис»;
· 3 зона водоснабжения ж/д ст. Пронино от одного подземного источ- ника - скважины, обслуживаемой Ульяновским территориальным участком Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД» муниципального района Клявлинский.

Централизованная система горячего водоснабжения в населённых пунктах с.п. Борискино-Игар отсутствует.
Не централизованная система горячего водоснабжения в сельском по- селении Борискино-Игар осуществляется за счет собственных источников тепловой энергии.

2.1.4 Описание результатов технического обследования централи- зованных систем водоснабжения
2.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснаб- жения и водозаборных сооружений

Системы централизованного водоснабжения с.п. Борискино-Игар:
Село Борискино-Игар

Централизованное водоснабжение села Борискино-Игар осуществляет- ся из подземного водозабора, состоящего из одной скважины №1438, распо- ложенной по ул. Центральная.
Скважина расположена в подземном колодце, выполненном из двух ж/б колец, сверху перекрытых люком. Дно колодца забетонировано.
Поднятая из скважины вода, подается непосредственно в водопровод- ные сети села. Используется вода на хозяйственно-питьевые, производствен- ные нужды, пожаротушение и полив. Пожаротушение осуществляется из по- жарных гидрантов, установленных на водопроводных сетях.
Общая протяженность сетей с. Борискино-Игар из металлических труб диаметром 76 мм составляет 2,4 км.
Право пользования участками недр с целью добычи подземных вод для водоснабжения с. Борискино-Игар осуществляется на основании лицензии СМР 90289 ВЭ от 02.11.2018 г. (срок окончания действия лицензии 02.11.2023). Согласно лицензии, утвержденный запас подземных вод в с. Бо- рискино-Игар составляет 10,76 мᶾ/сут (3,66 тыс. мᶾ/год).
В геоморфологическом отношении лицензионный участок расположен с. Борискино-Игар в левобережье р. Игарка на ее водораздельном склоне.
Запасы подземных вод на участке недр не оценивались и не утвержда-
лись.
Для села Борискино-Игар в 2017 г. организацией ООО «Проектно-
изыскательская фирма «Градиент» разработан «Проект зон санитарной охра- ны скважинного водозабора с. Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области», на который получено положительное са- нитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области № 63.СЦ.04.000.Т.002415.12.17 от 11.12.2017.
Граница первого пояса зоны санитарной охраны строгого режима уста- новлена в радиусе 15 м от устья водозаборной скважины. Территория в гра-

ницах первого пояса ЗСО представляет собой ровную площадку, с абсолют- ными отметками поверхности 160,0 м.
Земельный участок в месте размещения водозаборного сооружения зе- леных насаждений не имеет и покрыт травянистой растительностью. Заболо- ченность на поверхности земли и водоемы отсутствует. Устье скважин рас- положено в подземной насосной станции, с поверхности каптирован павиль- оном. Доступ посторонних лиц контролируется. В пределах 1-го пояса ЗСО водозаборной скважины объекты, не связанные с их работой, отсутствуют. Территория вокруг скважины свободна от каких-либо капитальных строений. Выпаса скота на данной территории нет. Вокруг скважины имеется возмож- ность организации первого пояса ЗСО. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса выполняются недропользователем.
На момент актуализации схемы водоснабжения отсутствует огражде- ние 1-го пояса ЗСО вокруг источников питьевого водоснабжения с. Бориски- но-Игар.
Граница второго пояса составляет: радиус вверх по потоку 29,01 м, вниз по потоку – 25,53 м, ширина зоны 54,5 м.
Граница третьего пояса: радиус вверх по потоку 288,14 м, вниз по по- току – 115,85 м, ширина зоны 367,92 м.

С. Старый Байтермиш
Централизованное водоснабжение осуществляется из подземного водо- забора, состоящего из одной скважины №4130, расположенной на ул. Нагор- ная.
Скважина расположена в подземном колодце, выполненном из двух ж/б колец, сверху перекрытых люком. Дно и стенки колодца гидроизолиро- ваны.
Поднятая из скважины вода, подается в подземную регулирующую ем- кость объёмом 100 мᶾ, откуда поступает в водопроводные сети. Используется вода на хозяйственно-питьевые, производственные нужды и полив.

Пожаротушение осуществляется из поверхностных источников.
Общая протяженность сетей с. Старый Байтермиш из ПЭ труб диамет- ром 63 мм составляет 8,5 км.
Право пользования участками недр с целью добычи подземных вод для водоснабжения с. Старый Байтермиш осуществляется на основании лицензии СМР 90289 ВЭ от 02.11.2018 г. (срок окончания действия лицензии 02.11.2023). Согласно лицензии, утвержденный запас подземных вод в с. Старый Байтермиш составляет 14,62 мᶾ/сут (5,31 тыс. мᶾ/год).
В геоморфологическом отношении лицензионный участок с. Старый Байтермиш расположен в правобережье р. Байтермишка на ее водораздель- ном склоне, вблизи устья.
Запасы подземных вод на участке недр не оценивались и не утвержда-
лись.
Для села Старый Байтермиш в 2017 г. организацией ООО «Проектно-
изыскательская фирма «Градиент» разработан «Проект зон санитарной охра- ны для водозаборного сооружения с. Старый Байтермиш с.п. Борискино-Игар Клявлинского района Самарской области».
В настоящее время в пределах территории, прилегающей к участку ра- бот в радиусе до 1,0 км источники бактериологического и химического за- грязнения не обнаружены. Техногенные объекты в пределах участка работ, влияющих на качественные характеристики подземных вод, отсутствуют. В целом санитарная обстановка для эксплуатируемого водозабора благоприят- ная. Водоносный горизонт, в пределах всех санитарно - защитных поясов, не защищен от проникновения поверхностных и грунтовых вод, но ввиду бла- гоприятного территориального расположения водозабора, отсутствия источ- ников потенциального техногенного воздействия, по всем нормируемым са- нитарно-гигиеническим показателям отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
Зона строгого режима (первого пояса) вокруг скважины ограничивает- ся радиусом 50 м. Земельный участок в месте размещения водозаборного со-

оружения покрыт травянистой растительностью. Заболоченность на поверх- ности земли и водоемы отсутствует. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса выполняются недропользователем.
На момент актуализации схемы водоснабжения отсутствует огражде- ние 1-го пояса ЗСО вокруг источников питьевого водоснабжения с. Старый Байтермиш.
Граница второго пояса составляет: радиус вверх по потоку 50,0 м, вниз по потоку – 50,0 м, ширина зоны 100,0 м.
Граница третьего пояса: радиус вверх по потоку 186,3 м, вниз по по- току – 186,3 м, ширина зоны 136,0 м в ЮЗ направлении и 186,3 в СВ направлении.


Ж/д ст. Пронино
Централизованное водоснабжение осуществляется из подземного водозабора, состоящего из одной скважины.
Поднятая из скважины вода, подается в водонапорную башню объё- мом 50 мᶾ, откуда поступает в водопроводные сети. Используется вода на хозяйственно-питьевые, производственные нужды, в том числе на пожаро- тушение и полив.
Общая протяженность сетей ж/д ст. Пронино из стальных труб диа- метром 40 мм составляет 0,8 км.
Запасы подземных вод на участке недр не оценивались и не утвер- ждались.
Проект зон санитарной охраны на водозаборные сооружения ж/д ст.
Пронино отсутствует.

Д. Владимировка, д. Воскресенка, с. Подгорный Дол
Централизованное водоснабжение в деревнях Владимировка, Воскре- сенка и селе Подгорный Дол отсутствует. Обеспечение водой осуществляет- ся из шахтных колодцев.
Пожаротушение осуществляется из открытых источников и пожарны- ми машинами из с. Клявлино.
Краткая характеристика источников водоснабжения с.п. Борискино- Игар представлена в таблице 2.1.4.1.1.
Таблица 2.1.4.1.1 - Характеристика источников водоснабжения с.п. Бориски- но-Игар
	№ п/п
	№ скважины по паспорту, местоположение
	Год ввода
	Глубина, м
	Проектная производи- тельность ВЗС, м3/ч
	Состояние на 2020 г.

	1
	Скважина № 1438 села Бориски- но-Игар, ул. Центральная
	1965
	75
	22,0
	рабочее

	2
	Скважина № 4130 села Старый Байтермиш, ул. Нагорная
	1989
	40
	7,2
	рабочее

	3
	Скважина ж/д станции Пронино
	2004
	100
	20,0
	рабочее



Приборы учёта на скважинах не установлены. Режим работы скважин – круглогодичный, в течении суток по графику.
Краткая характеристика насосного оборудования, установленного на артезианских скважинах, представлена в таблице 2.1.4.1.2.
Таблица 2.1.4.1.2 – Техническая характеристика насосного оборудования

	
Место размещения
	
Марка оборудования
	Кол- во,
шт.
	Наличие автома- тики ре- гулиро- вания,
	Год вво- да в экс- плуата- цию
	Техниче- ское состояние

	Скважина с. Бориски- но-Игар, ул. Централь- ная
	
ЭЦВ-6-10-140
	
1
	
Имеется
	
2016
	удовлетво- рительное

	Скважина с. Старый Байтермиш, ул. Нагор- ная
	
ЭЦВ-6-10-80
	
1
	
Имеется
	
2016
	удовлетво- рительное

	Скважина ж/д ст. Про- нино
	ЭЦВ-6-10-140
	1
	Имеется
	н/д
	удовлетво- рительное



Краткая техническая характеристика сооружений представлена в таб- лице 2.1.4.1.3.
Таблица 2.1.4.1.3 - Краткая техническая характеристика сооружений

	
Место размещения, краткая характеристика
	Года ввода в эксплуатацию оборудования
	
Кол-во, шт.
	Текущее техническое состояние на 2020 г.

	ж/д ст. Пронино

	Водонапорная башня V=50 мᶾ
	н/д
	1
	удовлетвори- тельное

	с. Старый Байтермиш

	Ёмкость V=100 мᶾ
	н/д
	1
	удовлетвори- тельное



Объемы потребления воды определяются как по приборам учета, уста- новленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребле- ния.
Согласно сведениям, предоставленным эксплуатирующей организаци- ей МП «Сервис»:
· в 2017 г. произведена установка частотного регулирования привода для управления электродвигателем насоса ESQ 6-10-180 на скважине в с. Бо- рискино-Игар;
· в 2018 г. произведен демонтаж-монтаж глубинного насоса, замена насоса на ж/д ст. Пронино;

В соответствии с приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ
№437/пр от 5.08.2014 года, необходимо провести техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения с.п. Борискино-Игар.

2.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схе- мы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества во- ды

Сооружения очистки и подготовки воды на территории сельского посе- ления Борискино-Игар отсутствуют.
Качество воды в с.п. Борискино-Игар рассматривается относительно действующего в настоящее время СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Ги- гиенические требования к качеству воды централизованных систем питьево- го водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспе- чению безопасности систем горячего водоснабжения», исходя из предельно допустимого содержания компонентов.
Добываемые подземные воды с. Борискино-Игар по химическому со- ставу хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатные, натриево-магниево- кальциевые. Добываемые подземные воды с. Старый Байтермиш по химиче- скому составу сульфатно-гидрокарбонатные, магниево-кальциевые.
В микробиологическом отношении воды здоровые, в радиационном - безопасные.
Исследование воды на проведение химического анализа села Старый Байтермиш с.п. Борискино-Игар в 2019 - 2020 г.г. проводил филиал Феде- рального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпи- демиологии в Самарской области в Сергиевском районе».
Согласно протоколам лабораторных испытаний за 2019 - 2020 годы, по санитарно-химическим показателям – жёсткости и общему железу - вода, по- ступающая для хозяйственно-питьевых нужд села Старый Байтермиш - не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая», по остальным хи- мическим показателям питьевая вода не превышает значения ПДК и соот- ветствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
Протоколы лабораторных испытаний приведены в приложении №1.

Согласно Письму Управления Роспотребнадзора по Самарской об- ласти №20-04/43 от 17.02.2020 г.: Территориальный отдел управления Феде- ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу- чия человека по Самарской области в Сергиевском районе, учитывая инфор- мацию об отсутствии других источников хозяйственно-питьевого водоснаб- жения, временно согласовывает условия водопользования систем водоснаб- жения, расположенных в с. Старый Байтермиш, сроком на 1 год.

Данные сводных таблиц анализов питьевой воды по селу Старый Бай- термиш с.п. Борискино-Игар за 2019 – 2020 годы приведены в таблице 2.1.4.2.1.


Таблица 2.1.4.2.1 - Сводная таблица анализов питьевой воды с. Старый Байтермиш по санитарно-химическим показа- телям за 2019 - 2020 годы
	
№ п/п
	
Определяемые показатели
	
Ед. изм.
	
Величина допу- стимого уровня
	
Протокол № 1611
от 16.05.2019 г.
	
Протокол № 1709
от 24.05.2019 г.
	
Протокол № 4298
от 05.11.2019 г.
	
Протокол № 1155
от 12.05.2020 г.

	1
	Цветность
	Градусы
	не более 20,0
	10,7±2,1
	-
	10,05±2,01
	1,7±0,85

	2
	Мутность
	ЕМФ
	не более 2,6
	менее 1,0
	-
	1,55±0,31
	менее 1,0

	3
	Сухой остаток
	мг/дм³
	не более 1000
	692,0±69,2
	-
	292,0±13,1
	445,0±20,0

	4
	Жесткость
	°Ж
	не более 7,0
	7,4±1,1
	7,5±1,1
	8,4±1,26
	7,35±1,1

	5
	Водородный показатель рН
	ед. рН
	в пределах 6÷9
	-
	7,6±0,2
	7,2±0,2
	7,1±0,2

	6
	Железо общее
	мг/дм³
	не более 0,3
	-
	3,2±0,8
	-
	-

	7
	Сульфаты
	мг/дм³
	не более 500
	-
	20,0±4,0
	-
	-

	8
	Хлориды
	мг/дм³
	не более 350
	-
	2,0±0,2
	-
	-

	9
	Нитраты
	мг/дм³
	не более 45
	1,74±0,26
	18,2±2,7
	-
	-

	10
	Нитриты
	мг/дм³
	не более 3,3
	0,059±0,03
	0,01±0,005
	-
	-
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2.1.4.3. Описание состояния существующих насосных централизо- ванных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и уста- новленного уровня напора (давления)

В результате проведенного анализа состояния и функционирования насосных централизованных станций было установлено, что насосные стан- ции 2-го подъема на территории с.п. Борискино-Игар отсутствуют.

2.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транс- портировки по этим сетям

Общая протяжённость сетей с.п. Борискино-Игар составляет 11,7 км. Характеристика существующих водопроводных сетей по состоянию на
2020 г. представлена в таблице 2.1.4.4.1.
Таблица 2.1.4.4.1 - Характеристика существующих водопроводных сетей

	№ п/п
	Наименование параметра
	с. Борискино- Игар
	с. Старый Байтермиш
	ж/д ст. Пронино

	1
	Устройство водопровода: закольцован, тупиковый, смешанный
	тупиковый
	тупиковый
	тупиковый

	2
	Протяженность сетей, км
	2,4
	8,5
	0,8

	3
	Материал труб
	металл
	полиэтилен
	металл

	4
	Диаметр трубопроводов, мм
	Ø76
	Ø63
	Ø40

	5
	Года ввода в эксплуатацию
	1965
	1979
	2004

	6
	Износ трубопроводов, %
	95
	95
	95

	7
	Пожарные гидранты, шт.
	2
	2
	-

	8
	Водоразборные колонки, шт.
	-
	-
	-



В настоящее время в замене нуждаются 10,3 км водопроводных сетей. Наружные сети различных диаметров имеют большой процент износа (95%) и требуют замены.
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Показатели аварийности водопроводных сетей представлены в таблице 2.1.4.4.2.
Таблица 2.1.4.4.2 - Показатели аварийности водопроводных сетей

	Год
	Количество повреждений, шт.
	Удельное количество повреждений на 1 км

	2017
	3
	0,275

	2018
	4
	0,367

	2019
	2
	0,183



Согласно сведениям, предоставленным эксплуатирующей организаци- ей МП «Сервис», в 2017 г.:
· устранена авария на центральном водопроводе в с. Старый Байтер- миш, ул. Центральная, 16;
· устранена авария на центральном водопроводе в с. Старый Байтер- миш, ул. Центральная, 65;
· произведен ремонт на центральном водопроводе в с. Борискино-Игар, ул. Центральная;
· произведен ремонт аварийного участка водопровода д-40 мм протя- женностью 761 м от существующей водопроводной сети д-100 мм до водона- порной башни №2 на ж/д ст. Пронино, ул. Центральная;
· произведен ремонт аварийного участка водопровода д-63 мм протя- женностью 82 м от дома 17 до дома 21А по ул. Центральная в с. Борискино- Игар;
· произведен ремонт водопровода в с. Старый Байтермиш.


Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопрово- да и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Ре- зультаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и отложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связи со старением трубопроводных сетей. Растет процент утечек особенно в сетях со стальными

трубопроводами притом, что их срок службы достаточно низкий и составляет 15 лет.
Необходимо проводить замену стальных трубопроводов на новые из полиэтилена. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатацион- ные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, по- этому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металличе- ских труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимер- ных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.
Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварий- ных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и про- мышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.
2.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений

В системе водоснабжения сельского поселения Борискино-Игар выде- лено несколько особо значимых технических проблем:
· отсутствие зон санитарной охраны, в результате чего снижается сани- тарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попа- дания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов;
· существующие трубопроводы системы водоснабжения исчерпали свой нормативный срок службы, в результате имеются значительные потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления;
· недостаточное количество запорно-регулирующей арматуры на водо- проводных сетях;

· коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов скважины ухуд- шают органолептические показатели качества питьевой воды;
· водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта;
· отсутствие расходно-измерительной аппаратуры на скважинах не позволяет контролировать объёмы потребленных и утерянных в ходе транс- портировки ресурсов, что не дает возможность своевременно обнаружить неполадки в системе водоснабжения и принять меры по их устранению;
· большое количество абонентов не оснащены приборами учета воды, в частности, на поливных площадях в частном секторе. Это приводит к нереги- стрируемому пользованию водой, особенно в летний период;
· отсутствуют очистные сооружения на водозаборах;
· нерациональное использование питьевой воды в летний период года - полив приусадебных участков и огородов осуществляется из хоз. питьевой водопроводной сети;
· недостаточность финансовых средств для модернизации системы во- доснабжения.

2.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснаб- жения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, от- ражающее технологические особенности указанной системы

На территории сельского поселения Борискино-Игар отсутствует си- стема централизованного горячего водоснабжения с использованием закры- тых систем горячего водоснабжения. Для горячего водоснабжения исполь- зуются индивидуальные источники теплоснабжения.

2.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды (применительно к терри- тории распространения вечномерзлых грунтов)

Сельское поселение Борискино-Игар не относится к территории вечно- мерзлых грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.
В зимний период времени водоразборные колонки в населённых пунк- тах утепляют.
Существующие трубопроводы системы водоснабжения проложены ниже уровня промерзания грунта.

2.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения

Организациями, эксплуатирующими системы водоснабжения населён- ных пунктов с.п. Борискино-Игар, являются:
· МП «Сервис» - обслуживает сёла Борискино-Игар и Старый Байтер-
миш;
· Ульяновский территориальный участок Куйбышевской дирекции по
тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» муниципального района Кляв- линский – обслуживает ж/д ст. Пронино.
Организации выполняют работы и оказывают услуги по водоснабже- нию, в том числе:
· приём и транспортировка питьевой воды;
· подключение потребителей к системе водоснабжения;
· обслуживание водопроводных сетей;
· установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;
· демонтаж и монтаж линий водоснабжения.

МП «Сервис» пользуется водозаборными сооружениями на основании Договора аренды №2 муниципальной собственности, заключенного с Адми- нистрацией сельского поселения Борискино-Игар от 30.03.2018.

Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, опреде- ленным действующим законодательством. Организации технической эксплу- атации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

2.2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
2.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показа- тели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Борискино-Игар разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой во- ды потребителям отвечающего требования СанПиН 2.1.4.1071-001 «Питьевая вода» с учетом развития и преобразования территорий сельского поселения.

Основные направления развития системы водоснабжения:
1. Гидрогеологические работы по поискам и разведке новых месторож- дений подземных вод для строительства новых водозаборов в населённых пунктах сельского поселения;
2. Реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений в населенных пунктах;
3. Обеспечение централизованным водоснабжением объектов новой за- стройки путем строительства водоводов и новых водозаборов;
4. Выполнение мероприятий по пожарной безопасности населенных пунктов с учетом требований нормативных документов;
5. Выполнение мероприятий по установке приборов учета;
6. Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения со- гласно проектам ЗСО.
Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения являются:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабже- ния потребителям (абонентам);

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;
· постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе по- следовательного планирования развития системы водоснабжения, реализа- ции плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевремен- ной корректировки технических решений и мероприятий.
Основные задачи развития системы водоснабжения:
· ввиду увеличения численности населения необходима реконструкция существующих и строительство новых водозаборов на новых площадках строительства;
· обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяй- ства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени изно- са основных производственных фондов комплекса;
· строительство водопровода для площадок нового строительства;
· реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения;
· замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспече- ния исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;
· установка для всех потребителей приборов учета расхода воды;
· привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооруже- ние объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий.

Целевыми показателями развития централизованных систем водоснаб- жения являются:
· показатели качества воды;
· показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения;
· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе со- кращения потерь воды при транспортировке.

Характеристика  действующей  ценовой  политики  предприятия  МП
«Сервис» за предыдущий период (2017÷2019 г.г.) приведена в таблице 2.2.1.1.
Таблица 2.2.1.1 - Сведения по тарифам на питьевую воду

	Период
	Потребители
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	
Стоимость 1 м³ холодной воды
	население
	
47,36
	
49,12
	
50,15

	
	бюджетные потребители
	
	
	

	
	прочие потребители
	
	
	



2.2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабже- ния в зависимости от сценариев развития поселения

Сценарии развития систем водоснабжения с.п. Борискино-Игар на пе- риод до 2033 года напрямую связаны с планами развития Генерального плана с.п. Борискино-Игар.
При разработке схемы учтены планы по строительству, т.к. именно они определяют направления мероприятий, связанных с развитием системы во- доснабжения.
Рассмотрим варианты развития системы водоснабжения на существу- ющих и проектируемых площадках строительства.
Первый вариант развития системы водоснабжения
Первый сценарий – отражает демографическое развитие в поселении в соответствии с принятым сценарием демографического развития муници- пального района Клявлинский. В с.п. Борискино-Игар на прогнозный период ожидается сокращение численности населения.
Снабжение питьевой водой вновь строящиеся объекты планируется обеспечить от собственных скважин или шахтных колодцев. Строительство новых уличных водопроводных сетей и водозаборных сооружений, а также строительство или реконструкция существующих водопроводных сетей и со- оружений на них, не планируется.

Второй вариант развития системы водоснабжения
Второй сценарий – отражает демографическое развитие в поселении в соответствии с принятым сценарием муниципального района Клявлинский, а также с учетом осваиваемых новых территорий под жилищное строитель- ство.
Развитие системы водоснабжения на существующих и проектируемых площадках строительства по второму варианту предусматривает:
1. Реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений на них, установка пожарных гидрантов;
2. Строительство и реконструкцию водозаборных сооружений на но- вых площадках строительства и в районе действующих водозаборов;
3. Новое строительство, расположенное в непосредственной близости к существующей системе водоснабжения, подключается к ней на условиях владельца сетей;
4. Строительство уличных водопроводных сетей для площадок нового строительства;
5. Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды;
6. Проведение технического обследования существующей централизо- ванной системы водоснабжения, согласно Приказу Минстроя России от 05.08.2014 г. №407/пр.

Численность населения с учетом различных сценариев развития насе- лённых пунктов, согласно Генеральному плану, приведена на рисунках
2.2.2.1 - 2.2.2.2.

[image: ]
Рисунок 2.2.2.1 - Прогноз численности населения по погодовому балансу
[image: ]
Рисунок 2.2.2.2 - Прогноз численности населения с учетом освоения резервных территорий

2.3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

2.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь во- ды при ее производстве и транспортировке

Статистические данные о фактических объёмах реализации услуг по водоснабжению, представленные организациями, осуществляющими водо- снабжение, представлены в таблице 2.3.1.1.
Таблица 2.3.1.1 - Общий баланс водопотребления (за 2019 г.)

	
№ п/п
	
Наименование параметра
	
Ед. изм.
	Водопотребление за 2019 г.

	
	
	
	МП «Сервис»
	филиал ОАО «РЖД»

	
	
	
	с. Борискино- Игар
	с. Старый Байтермиш
	ж/д ст. Пронино

	1
	Поднято воды
	тыс. м3/год
	1,759
	4,344
	27,419

	2
	Подано воды в сеть
	тыс. м3/год
	1,759
	4,344
	27,419

	3
	
Потери воды
	тыс. м3/год
	0,094
	0,233
	3,0

	3.1
	
	%
	5,34%
	5,36%
	10,94%

	4
	Полезный отпуск холод- ной воды потребителям
	тыс. м3/год
	1,665
	4,11
	24,419



Объем поднятой холодной воды, фактически продиктован потребно- стью объемов питьевой воды на реализацию потребителям (полезный отпуск) и потерями воды в сетях.
Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь пи- тьевой воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, опреде- лять величину потерь воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабже- ния, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плано- вую величину объективно неустранимых потерь питьевой воды. Важно отме- тить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объе-

мы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.
При анализе структуры потерь системы водоснабжения предприятия, следует, что наибольшие потери воды возникают при её реализации.
Влияющими факторами потерь воды являются:
1. Частные домовладения используют воду для полива приусадебных участков, клумб, огородов, мытьё автомобилей, содержания домашних животных, заполнения различных видов ёмкостей в бассейнах, прудах, банях и т.д.
2. Неконтролируемый и неучтённый водоразбор через уличные водоразборные колонки.
3. Аварии на водопроводных сетях.

2.3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам дей- ствия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального во- допотребления)

Территория с.п. Борискино-Игар разделена на 3 зоны холодного водо- снабжения:
1 зона - система водоснабжения с. Борискино-Игар (МП «Сервис»);
2 зона - система водоснабжения с. Старый Байтермиш (МП «Сервис»);
3 зона - система водоснабжения ж/д ст. Пронино (Ульяновский терри- ториальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – фи- лиал ОАО «РЖД» муниципального района Клявлинский).
Централизованная система горячего водоснабжения в населённых пунктах с.п. Борискино-Игар – отсутствует.

Структура территориального баланса подачи холодной воды представ- лена в таблице 2.3.2.1.

Таблица 2.3.2.1 - Структура территориального баланса питьевой воды

	
№ п/п
	
Населенный пункт
	Подача питьевой воды

	
	
	Годовой водопотребление, тыс. м3/год
	Среднее водопотребление, м3/сут
	Максимальное водопотребление, м3/сут

	МП «Сервис»

	1.1
	с. Борискино-Игар
	1,655
	4,56
	5,93

	1.2
	с. Старый Байтер- миш
	4,11
	11,26
	14,64

	филиал ОАО «РЖД»

	2.1
	ж/д ст. Пронино
	24,42
	66,9
	86,97



2.3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Основным потребителем холодной воды в с.п. Борискино-Игар являет- ся население.
Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов населенных пунктах с.п. Борискино-Игар приведен в таблице 2.3.3.1.
Таблица 2.3.3.1 - Структурный баланс реализации питьевой воды за 2019 год

	
№ п/п
	
Наименование параметра
	Водопотребление за 2019 г., тыс. м3/год

	
	
	МП «Сервис»
	Филиал ОАО
«РЖД»

	
	
	с. Борискино- Игар
	с. Старый Байтермиш
	ж/д ст. Пронино

	1
	Полезный отпуск холодной воды потребителям, в том числе:
	1,665
	4,111
	24,42

	1.1
	население
	0,948
	4,061
	9,134

	1.2
	прочие организации
	0,061
	0
	14,641

	1.3
	бюджетные потребители
	0,656
	0,05
	0,644



Централизованная	система	горячего	водоснабжения	в	населённых пунктах с.п. Борискино-Игар отсутствует.

2.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением воды исхо- дя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Действующие в настоящее время нормативы водопотребления на одно- го жителя сельского поселения Борискино-Игар в зависимости от благо- устройства жилого фонда, представлены в таблице 2.3.4.1.
Таблица 2.3.4.1 - Нормативы потребления коммунальных услуг

	Наименование норматива потребления коммунальной услуги
	
Степень благоустройства
	Норматив по- требления на 1 человека в ме- сяц, м3

	
	жилые дома, не оборудованные водопроводом и ка-
	

	
	нализацией и водопользование из водопроводных ко-
	1,01

	
	лонок
	

	
	жилые дома, оборудованные внутренним водопрово-
	

	
	дом без канализации или водопровод на частном по-
	3,15

	Норматив
	дворье
	

	потребления
	жилые дома, оборудованные водопроводом и канали-
	-

	услуг по
	зацией без ванн и газовых водонагревателей
	

	холодному
	жилые дома, оборудованные водопроводом и канали-
	-

	водоснабжению
	зацией с ванными и газовыми водонагревателями
	

	
	Жилые дома, оборудованные водопроводом и вы-
	-

	
	гребной ямой, с санузлом, без ванн и без газа
	

	
	Жилые дома, оборудованные водопроводом и вы-
	

	
	гребной ямой, с ванными, с санузлом и газовым во-
	7,46

	
	донагревателем
	



Потребление холодной воды потребителями с.п. Борискино-Игар представлено в таблице 2.3.4.2.
Таблица 2.3.4.2 - Потребление холодной воды за 2019 г.

	

№ п/п
	

Наименование параметра
	Водопотребление за 2019 г., м3/год

	
	
	
МП «Сервис»
	филиал ОАО
«РЖД»

	
	
	с. Борискино- Игар
	с. Старый Байтермиш
	ж/д ст. Пронино

	1
	Потребление холодной воды, в том числе:
	1,665
	4,111
	24,42

	1.1
	население, в том числе:
	0,948
	4,061
	9,134

	1.1.1
	по нормативам
	0,503
	1,951
	1,212

	1.1.2
	по приборам учета
	0,444
	2,11
	7,922



	

№ п/п
	

Наименование параметра
	Водопотребление за 2019 г., м3/год

	
	
	МП «Сервис»
	филиал ОАО
«РЖД»

	
	
	с. Борискино- Игар
	с. Старый Байтермиш
	ж/д ст. Пронино

	1.2
	бюджетные организации, в том чис- ле:
	0,656
	0,05
	0,644

	1.2.1
	по нормативам
	0,072
	0
	0

	1.2.2
	по приборам учета
	0,584
	0,05
	0,644

	1.3
	прочие потребители, в том числе:
	0,061
	0
	14,641

	1.3.1
	по нормативам
	0
	0
	14,641

	1.3.2
	по приборам учета
	0,061
	0
	0




Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: учитывая, что в 2019 году общее количество потребителей воды в с.п. Борискино-Игар составило 375 человек, исходя из общего количества реализованной воды населению 14,14 тыс. м3, удельное потребление холодной воды составило 223,67 л/сут. или 6,7 м3/мес. на одного человека.
Централизованная система горячего водоснабжения в населённых пунктах с.п. Борискино-Игар отсутствует. Горячее водоснабжение в с.п. Бо- рискино-Игар осуществляется только за счет собственных источников тепло- вой энергии. Это могут быть автоматизированные котлы различной модифи- кации, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

2.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

На территории с.п. Борискино-Игар приборами учета холодной воды оборудованы:
· скважины – 0%;
· население – 74,1%;
· бюджетные организации – 94,7% (3 шт.);
· прочие потребители – 0,4% (1 шт.).

Оснащенность приборами учета холодной воды жилых домов, имею- щих техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных приборов учета (ОДПУ, ИПУ) и частных домовладений, имеющих централи- зованное водоснабжение и планы по установке, представлены в таблице 2.3.5.1.
Таблица 2.3.5.1 - Оснащенность приборами учета холодной воды жилых до- мов
	
Наименование показателя
	Фактически оснащено приборами учета, ед
	Потребность в оснащении приборами учета, ед.

	Число квартир в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета на:
	
	

	холодная вода
	
	

	Число многоквартирных домов, оснащенных общедо- мовыми приборами учета на:
	
	

	холодная вода
	
	

	Число жилых домов (индивидуальных домов), осна- щенных индивидуальными приборами учета, ед.
	61
	32



Учет потребления питьевой воды выполняется как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам по- требления.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети- ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель- ные акты Российской Федерации» в с.п. Борискино-Игар необходимо утвер- дить целевую программу по развитию систем коммерческого учета.
Основными целями программы являются: перевод экономики поселе- ния на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энер- гетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения не- учтенных расходов ресурса, рекомендуется оснастить приборами учета каж- дую артезианскую скважину, предусмотреть установку общедомовых прибо-

ров учёта и установку индивидуальных приборов учёта воды не только по- квартирно, но и на поливных площадях в частном секторе.

2.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования

Мощность системы водоснабжения с.п. Борискино-Игар складывается из следующих основных составляющих:
· мощность водоносных горизонтов существующих водозаборов;
· мощность (пропускная способность) магистральных водопроводов.
Анализ резервов и дефицитов существующей располагаемой мощности системы водоснабжения с.п. Борискино-Игар представлен в таблице 2.3.6.1.
Таблица 2.3.6.1 - Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности системы водоснабжения
	


Наименование источника
	Разрешённый объём изъятия воды с ВЗС
	Фактическое водопотребление за 2019 г.,

	
	
тыс. м3/год
	
м3/сут
	
тыс. м3/год
	средне- сут. потреб- ление, мᶾ/сут
	max потреб- ление, мᶾ/сут
	дефицит (-)
/ резерв (+) произво- дит. ВЗС,
%

	Водозабор (скважи- на) с. Борискино- Игар
	3,66
	10,76
	1,76
	4,56
	5,93
	45%

	Водозабор (скважи- на) с. Старый Бай- термиш
	5,31
	14,62
	4,34
	11,26
	14,64
	0%

	Водозабор (скважи- на) ж/д ст. Пронино
	-
	-
	27,42
	75,12
	97,66
	-



Из таблицы 2.3.6.1 видно, что согласно данным лицензии СМР 90289 ВЭ от 02.11.2018 г. на право пользования участками недр с целью добычи подземных вод для водоснабжения с.п. Борискино-Игар, фактическое годо- вое водопотребление из водозаборных сооружений:
· с. Борискино-Игар - не превышает разрешенный объем изъятия воды;

· с. Старый Байтермиш - соответствует разрешенному объему изъя- тия воды.

2.3.7. Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При планировании потребления воды населением на перспективу с 2020 по 2033 г.г. принимаем во внимание проект изменений в Генеральный план развития с.п. Борискино-Игар м. р. Клявлинский Самарской области.
Проектом изменений в Генеральный план до 2033 года предусматрива- ется развитие жилых зон на свободных участках в существующих границах сельского поселения. Предполагается застройка усадебными жилыми домами с приусадебными участками.
Развитие жилой зоны до 2033 года планируется на следующих пло- щадках:
В селе Борискино-Игар:
1)  на площадках в существующей застройке (за счет уплотнения застройки):
· по ул. Гагарина в западной части села (общая площадь территории - 1,145 га),
· по ул. Центральная в северо-восточной части села (общая площадь территории - 0,775 га),
· по ул. Толстого, ул. Верхняя в центральной части села (общая пло- щадь территории - 0,613 га),
планируется размещение 12 усадебных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда - 2400 кв.м, площадь территории – 2,51 га, расчетная численность населения - 36 человек;
2) на свободных территориях в границах села:

· на площадке №1, расположенной в южной части села по ул. Л. То- стого, общей площадью территории - 2,63 га (планируется размещение 13 усадебных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фон- да - 2600 кв.м, расчетная численность населения - 39 человек);
· на площадке №2, расположенной в восточной части села по ул. Мо- лодежная (планируется размещение 20 усадебных жилых домов, ориентиро- вочная общая площадь жилищного фонда - 4000 кв.м, общей площадью тер- ритории - 4,47 га, расчетная численность населения - 60 человек);
· на площадке №3, расположенной в восточной части села по ул. Цен- тральная (планируется размещение 15 усадебных жилых домов, ориентиро- вочная общая площадь жилищного фонда - 3000 кв.м, общей площадью тер- ритории - 3,5 га, расчетная численность населения - 45 человек ). Освоение площадки возможно только после выноса находящейся рядом МТФ или со- кращения ее санитарно-защитной зоны до 50 м;
· на площадке №4, расположенной в юго-восточной части села по ул. Верхняя (планируется размещение 18 усадебных жилых домов, ориентиро- вочная общая площадь жилищного фонда - 3600 кв.м, общая площадь терри- тории - 4,3 га, расчетная численность населения - 54 человек).
На железнодорожной станции Пронино:
1) на площадке в существующей застройке (за счет уплотнения застройки) (планируется размещение 2 усадебных жилых домов, ориентиро- вочная общая площадь жилищного фонда – 400 кв.м, общей площадью тер- ритории – 0,34 га, расчетная численность населения – 6 человек);
2) на свободных территориях в границах села:
· на площадке №1, расположенной в южной части села (планируется размещение 9 усадебных жилых домов, общей площадью территории - 2,098 га ориентировочная общая площадь жилищного фонда - 1800 кв.м, расчетная численность населения - 27 человек);
· на площадке №2, расположенной в западной части села (планирует- ся размещение 5 усадебных жилых домов, ориентировочная общая площадь

жилищного фонда - 1000 кв.м, общая площадь территории - 2,041 га, расчет- ная численность населения - 15 человек);
· на площадке №3, расположенной в северо-западной части села (пла- нируется размещение 50 усадебных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда - 10 000 кв.м, общей площадью территории - 11,31 га, расчетная численность населения - 150 человек).
в селе Старый Байтермиш:
· за счет уплотнения существующей застройки по ул. Молодежная, по ул. Нагорная, по ул. Заречная, по ул. Сосновская, по ул. Центральная, планируется размещение 37 усадебных участков и двух блокируемых жилых домов, на площади - 9,71 га, общая площадь жилого фонда усадебной за- стройки - 6150 кв.м., расчетная численность населения - 123 человека;
· на площадке №1, на продолжении ул. Центральной в южном направ- лении, общей площадью территории - 4,31 га, размещение 19 индивидуаль- ных жилых домов, общая площадь жилого фонда составит 2850 кв.м., рас- четная численность населения - 57 человек;
Всего в селе Старый Байтермиш планируется размещение - 54 усадеб- ных участков и 2 блокированных домов, общая площадь территории - 14,02 га, общая площадь жилого фонда составит 9 000 кв.м., расчетная численность населения – 180 человек.
В селе Подгорный Дол:
· за счет уплотнения существующей застройки размещение 7 уса- дебных участков и 2 блокированных домов, площадью - 1, 49 га, общая пло- щадь жилого фонда усадебной застройки - 1050 кв.м., расчетная численность населения - 21 человек.
В деревне Воскресенка:
· за счет уплотнения существующей застройки размещение 8 участков личных подсобных хозяйств площадью - 0,5÷0,75 га, общая пло- щадь жилого фонда усадебной застройки - 1200 кв.м., расчетная численность населения - 24 человека.

Развитие жилой зоны до 2033 года в деревне Владимировка не планируется.

Проектом изменений в Генеральный план предусматривается строи- тельство общественных объектов:
с. Борискино-Игар:
· Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, с залом 450 кв. м и бассейном 250 кв. м. по ул. Школьная.
с. Старый Байтермиш:
· Реконструкция образовательного центра, включающего общеобразовательную организацию на 35 мест, дошкольную образовательную организацию на 15 мест, спортзал площадью 100 кв. м., спортивную площадку на 0,2 га, по ул. Центральная, 20;
· Строительство комплексного предприятия бытового обслуживания, с парикмахерской на 2 рабочих места, ремонтной мастерской на 2 рабочих места, химчисткой на 0,7 кг вещей в смену, прачечной на 14,5 кг белья в смену, в центральной части села;
· Строительство культурно-досугового центра, с залом на 90 мест, библиотекой на 3 читальных места и 7000 томов книг, с помещениями для кружковых занятий, по ул. Центральная, 35;
· Строительство почты с отделением сбербанка, на 3 рабочих места, по ул. Центральная, северо-западная часть села;
· Строительство фельдшерско-акушерского пункта по ул. Центральная, в северо-западной части села;
· Строительство здания администрации сельского поселения, по ул.
Центральная в северо-западной части села.
ж/д ст. Пронино:
· Строительство предприятия бытового обслуживания, на 10 рабочих
мест.

с. Подгорный Дол:
· Строительство фельдшерско-акушерского пункта, на 5 посещений в смену, в центральной части села.
д. Владимировка:
· Строительство летнего оздоровительного лагеря на 50-60 человек.


Развитие общественных объектов до 2033 года в деревне Воскресенка
не планируется.


Территории населенных пунктов с.п. Борискино-Игар с площадками перспективного строительства жилой зоны и общественными объектами представлена на рисунках 2.3.7.1 ÷ 2.3.7.5.
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Рисунок 2.3.7.1 - Территория села Борискино-Игар с выделенными объектами под жилую зону и объектами перспективного строительства
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Рисунок 2.3.7.2 – Территории села Старый Байтермиш и деревни Владимировка с выделенными объектами под жилую зону и объектами перспективного строительства
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Рисунок 2.3.7.3 - Территория ж/д станции Пронино с выделенными объектами под жилую зону и объектами перспективного строительства
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Рисунок 2.3.7.4 - Территория села Подгорный Дол с выделенными объектами под жилую зону и объектами перспективного строительства
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Рисунок 2.3.7.5 - Территория деревни Воскресенка с выделенными объектами под жилую зону и объектами перспективного строительства

Рассмотрим варианты развития централизованной системы водоснаб- жения с.п. Борискино-Игар.

Первый вариант развития системы водоснабжения
Обеспечение питьевой водой вновь строящихся объектов планируется обеспечить от собственных скважин или шахтных колодцев.
Строительство новых уличных водопроводных сетей, а также замена или реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на них, не планируется.
Объём потребления воды питьевого качества рассчитывается на основе текущего объема потребления воды населением с учетом увеличения количе- ства водопотребления к 2033 году на 10 %.

Перспектива водоснабжения воды при рассмотрении первого варианта развития системы водоснабжения с.п. Борискино-Игар на период 2020-2033 гг. представлена в таблице 2.3.7.1.


Таблица 2.3.7.1 - Перспектива водоснабжения с.п. Борискино-Игар при первом варианте развития системы водоснабже- ния на период 2020÷2033 гг.
	Наименование показателя
	2019
г.
	2020
г.
	2021
г.
	2022
г.
	2023
г.
	2024
г.
	2025
г.
	2026
г.
	2027
г.
	2028
г.
	2029
г.
	2030
г.
	2031
г.
	2032
г.
	2033
г.

	с. Борискино-Игар

	Поднято воды, тыс. м3/год
	1,76
	1,81
	1,86
	1,91
	1,95
	2,0
	2,05
	2,1
	2,15
	2,2
	2,25
	2,3
	2,34
	2,39
	2,44

	Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3/год
	1,67
	1,68
	1,69
	1,7
	1,71
	1,72
	1,74
	1,75
	1,76
	1,77
	1,78
	1,8
	1,81
	1,82
	1,83

	Потери воды, тыс. м3/год
	0,09
	0,13
	0,17
	0,2
	0,24
	0,28
	0,32
	0,35
	0,39
	0,43
	0,46
	0,5
	0,54
	0,57
	0,6

	
	5,34%
	7,2%
	9%
	10,7%
	12,4%
	13,9%
	15,4%
	16,8%
	18,1%
	19,4%
	20,6%
	21,8%
	23%
	24%
	25%

	с. Старый Байтермиш

	Поднято воды, тыс. м3/год
	4,34
	4,46
	4,58
	4,71
	4,83
	4,95
	5,07
	5,19
	5,31
	5,43
	5,55
	5,67
	5,79
	5,91
	6,03

	Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3/год
	4,11
	4,14
	4,17
	4,2
	4,23
	4,26
	4,29
	4,32
	4,35
	4,38
	4,4
	4,43
	4,46
	4,49
	4,52

	Потери воды, тыс. м3/год
	0,23
	0,32
	0,42
	0,51
	0,6
	0,69
	0,78
	0,87
	0,96
	1,05
	1,14
	1,23
	1,33
	1,42
	1,51

	
	5,36%
	7,3%
	9,1%
	10,8%
	12,4%
	13,9%
	15,4%
	16,8%
	18,1%
	19,4%
	20,6
	21,8%
	23%
	24%
	25%

	ж/д ст. Пронино

	Поднято воды, тыс. м3/год
	27,42
	28,02
	28,62
	29,22
	29,82
	30,42
	31,02
	31,62
	32,22
	32,82
	33,42
	34,02
	34,62
	35,21
	35,81

	Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3/год
	24,42
	24,59
	24,77
	24,94
	25,12
	25,29
	25,47
	25,64
	25,81
	25,99
	26,16
	26,34
	26,51
	26,69
	26,86

	Потери воды, тыс. м3/год
	3,0
	3,43
	3,85
	4,28
	4,7
	5,13
	5,55
	5,98
	6,4
	6,83
	7,25
	7,68
	8,1
	8,53
	8,95

	
	10,94%
	12,2%
	13,5%
	14,6%
	15,8%
	16,9%
	17,9%
	18,9%
	19,9%
	20,8%
	21,7%
	22,6%
	23,4%
	24,2%
	25%
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Из таблицы 2.3.7.1 видно, что при существующем состоянии водопро- водных сетей в населённых пунктах с.п. Борискино-Игар, потери при транс- портировке питьевой воды к 2033 г. увеличиваются.

Второй вариант развития системы водоснабжения
Прогноз высокого спроса на услуги водоснабжения, рассчитывается на основе численности населения, принимаемой по расчету с учетом освоения площадок нового строительства.
Развитие системы водоснабжения на существующих и проектируемых площадках строительства предусматривает:
· все новое строительство в районе существующей застройки подклю- чается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца се- тей, с учётом перекладки изношенных водопроводных сетей и сетей недоста- точного диаметра на новые трубопроводы;
· строительство водозаборных сооружений на проектируемых площад-
ках;
· прокладку новых уличных водопроводных сетей из полиэтиленовых
труб для обеспечения питьевой водой вновь строящихся объектов;
· полив приусадебных участков и зеленых насаждений от существую- щего и перспективного водопровода хозяйственно-бытового назначения.

Перспектива водоснабжения воды при рассмотрении второго варианта развития системы водоснабжения с.п. Борискино-Игар на период 2020-2033 гг. представлена в таблице 2.3.7.2.
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Таблица 2.3.7.2 - Перспектива водоснабжения с.п. Борискино-Игар при втором варианте развития системы водоснабже- ния на период 2020÷2033 гг.
	Наименование показателя
	2019
г.
	2020
г.
	2021
г.
	2022
г.
	2023
г.
	2024
г.
	2025
г.
	2026
г.
	2027
г.
	2028
г.
	2029
г.
	2030
г.
	2031
г.
	2032
г.
	2033
г.

	с. Борискино-Игар

	Поднято воды, тыс. м3/год
	1,76
	4,7
	7,64
	10,59
	13,53
	16,47
	19,42
	22,36
	25,3
	28,25
	31,19
	34,13
	37,07
	40,02
	42,96

	Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3/год
	1,67
	4,53
	7,39
	10,25
	13,11
	15,97
	18,83
	21,69
	24,55
	27,41
	30,27
	33,13
	36,0
	38,85
	41,71

	Потери воды, тыс. м3/год
	0,09
	0,18
	0,26
	0,34
	0,42
	0,51
	0,59
	0,67
	0,76
	0,84
	0,92
	1,0
	1,09
	1,17
	1,25

	
	5,34%
	3,8%
	3,4%
	3,2%
	3,1%
	3,1%
	3%
	3%
	3%
	3%
	3%
	3%
	3%
	3%
	3%

	с. Старый Байтермиш

	Поднято воды, тыс. м3/год
	4,34
	5,74
	7,14
	8,54
	9,94
	11,34
	12,73
	14,13
	15,53
	16,93
	18,33
	19,72
	21,12
	22,52
	23,22

	Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3/год
	0,23
	0,27
	0,3
	0,33
	0,37
	0,4
	0,43
	0,46
	0,5
	0,53
	0,56
	0,6
	0,63
	0,66
	0,7

	Потери воды, тыс. м3/год
	0,64
	0,73
	0,82
	0,91
	1,0
	1,09
	1,18
	1,27
	1,36
	1,46
	1,55
	1,64
	1,73
	1,82
	1,91

	
	5,36%
	4,6%
	4,2%
	3,9%
	3,7%
	3,5%
	3,4%
	3,3%
	3,2%
	3,1%
	3,1%
	3%
	3%
	3%
	3%

	ж/д ст. Пронино

	Поднято воды, тыс. м3/год
	27,42
	27,72
	28,03
	28,33
	28,63
	28,94
	29,24
	29,55
	29,85
	30,15
	30,46
	30,76
	31,06
	31,37
	31,67

	Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3/год
	24,42
	24,87
	25,32
	25,78
	26,23
	26,68
	27,13
	27,58
	28,04
	28,49
	28,94
	29,39
	29,85
	30,3
	30,75

	Потери воды, тыс. м3/год
	3,0
	2,85
	2,7
	2,55
	2,41
	2,26
	2,11
	1,96
	1,81
	1,66
	1,52
	1,37
	1,22
	1,07
	0,92

	
	10,94%
	10,3%
	9,6%
	9%
	8,4%
	7,8%
	7,2%
	6,6%
	6,1%
	5,5%
	5%
	4,4%
	3,9%
	3,4%
	3%
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Из таблицы 2.3.7.2 видно, что при внедрении комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбережению к концу расчетного периода строи- тельства (до 2033 г.) позволит снизить потери воды к общему объему отпу- щенной в сеть воды (до 3%).
Анализ расчета водопотребления с.п. Борискино-Игар на расчетный срок строительства (до 2033 г.) показал, что при втором варианте развитии системы водоснабжения потери воды в сети составляют:
· с. Борискино-Игар 1,25 тыс. мᶾ/год или 3%,
· с. Старый Байтермиш 0,7 тыс. мᶾ/год или 3%,
· ж/д ст. Пронино 0,92 тыс. мᶾ/год или 3%, что ниже, чем при первом варианте развития:
· с. Борискино-Игар 0,6 тыс. м3/год или 25%,
· с. Старый Байтермиш 1,51 тыс. мᶾ/год или 25%,
· ж/д ст. Пронино 8,95 тыс. мᶾ/год или 25%.

2.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабже- ния с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отра- жающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории сельского поселе- ния Борискино-Игар отсутствует.
Горячее водоснабжение в с.п. Борискино-Игар осуществляется только за счет собственных источников тепловой энергии. Это могут быть автомати- зированные котлы различной модификации, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.
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2.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (го- довое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения об ожидаемом потреблении холодной воды были рассчитаны на основе:
· перечня объектов, планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию, согласно Генеральному плану с.п. Борискино-Игар на расчетный срок до 2033 года;
· норм водоснабжения в соответствии с СП 31.13330.2010 «Водоснаб- жение. Наружные сети и сооружения» (Актуализация СНиП 2.04.02-84) и СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Актуализа- ция СНиП 2.04.01-85*).
Результаты расчёта фактического и ожидаемого потребления холодной воды абонентами с учетом развития площадок под строительство к 2033 г. позволили сделать следующие выводы, представленные в таблице 2.3.9.1.
Таблица 2.3.9.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

	
Период, год
	
Система водоснабжения
	Водопотребление

	
	
	всего тыс. м³/год
	среднесуточное, тыс. м³/сут
	максимально- суточное, тыс. м³/сут

	2019 г.
	Хозяйственно-питьевой водопровод
	30,2
	0,083
	0,108

	2033 г.
	Хозяйственно-питьевой водопровод
	95,68
	0,262
	0,341



Горячее водоснабжение новых площадок с.п. Борискино-Игар плани- руется осуществлять только за счет собственных источников тепловой энер- гии. Это могут быть автоматизированные котлы различной модификации, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

2.3.10. Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Структура территориального баланса водоснабжения представлена в таблице 2.3.10.1.
Таблица 2.3.10.1 - Территориальный баланс водоснабжения на расчетный срок строительства (до 2033 г.)
	
№ п/п
	
Система водоснабжения
	Подача питьевой воды

	
	
	Годовое водопотребление,
тыс. м3/год
	Среднее водопотребление,
тыс. м3/сут
	Максимальное водопотребление,
тыс. м3/сут

	1
	с. Борискино-Игар
	41,71
	0,114
	0,149

	2
	с. Старый Байтермиш
	23,22
	0,064
	0,083

	3
	ж/д ст. Пронино
	30,75
	0,084
	0,11



2.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

При планировании потребления воды населением на расчетный срок до 2033 г. принимаем во внимание проект изменений в Генеральный план раз- вития с.п. Борискино-Игар м.р. Клявлинский Самарской области.
Проектом изменений в Генеральный план до 2033 года предусматрива- ется развитие жилых зон на свободных участках в существующих границах сельского поселения. Предполагается застройка усадебными жилыми домами с приусадебными участками.
При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяй- ственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопо- требления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Расход воды на новое строительство жилых домов рассчитан в соответ- ствии с СП 31.13330.2012 (Актуализация СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения») и СП 30.13330.2012 («Актуализация СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»).
Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и со- оружения».
Расходы воды на технологические и хозяйственно-питьевые цели этих объектов приняты ориентировочно и должны уточняться на последующих стадиях проектирования.
Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок будет произведено собственниками предприятий (инвесторами) по согласо- ванию с администрацией поселения.

Расходы воды на наружное пожаротушение в сельском поселении Бо- рискино-Игар принимаются на основании СП 8.13130.2009, исходя из чис- ленности населения перспективных площадок. Осуществляется из суще- ствующих и проектируемых пожарных гидрантов, и поверхностных водое- мов. На расчётный срок принят 1 одновременный пожар с расходом 5 л/с, продолжительность тушения – 3 часа.
Расход воды на новое строительство жилых домов представлен в таблице 2.3.11.1.
Таблица 2.3.11.1 - Расход воды на новое строительство жилых домов

	
№ п/п
	
Площадки застройки
	
Кол-во людей чел.
	Водопотребление

	
	
	
	хоз. питьевое
	при пожаре, м3/сут
	Полив м3/сут

	
	
	
	
м3/сут
	м3/час (max)
	
	

	Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	с. Борискино-Игар

	
1.1
	Уплотнение сущ. застройки, 12 инд.ж.д. (по ул. Толстого, ул. Верхняя, ул. Гагарина, ул. Центральная)
	
36
	
7,2
	
0,84
	
54
	
2,52



	
№ п/п
	
Площадки застройки
	
Кол-во людей чел.
	Водопотребление

	
	
	
	хоз. питьевое
	при пожаре, м3/сут
	Полив м3/сут

	
	
	
	
м3/сут
	м3/час (max)
	
	

	1.2
	Площадка №1, 13 инд.ж.д.
	39
	7,8
	0,91
	54
	2,73

	1.3
	Площадка №2, 20 инд.ж.д.
	60
	12
	1,40
	54
	4,2

	1.4
	Площадка №3, 15 инд. ж. д.
	45
	9
	1,05
	54
	3,15

	1.5
	Площадка №4, 18 инд. ж. д.
	54
	10,8
	1,26
	54
	3,78

	
	Итого 78 ИНД.Ж.Д.
	234
	46,8
	5,48
	-
	16,38

	ж/д ст. Пронино

	2.1
	Уплотнение сущ. застройки, 2 инд.ж.д.
	6
	1,2
	0,14
	54
	0,42

	2.2
	Площадка №1, 9 инд. ж. д.
	27
	5,4
	0,63
	54
	1,89

	2.3
	Площадка №2, 5 инд.ж.д.
	15
	3
	0,35
	54
	1,05

	2.4
	Площадка №3, 50 инд.ж.д.
	150
	30
	3,51
	54
	10,5

	
	Итого 66 ИНД.Ж.Д.
	198
	39,6
	4,63
	-
	13,86

	с. Старый Байтермиш

	3.1
	Уплотнение сущ. застройки, 37 инд.ж.д
	123
	24,6
	2,88
	54
	8,61

	3.2
	Площадка №1, 19 инд. ж. д.
	57
	11,4
	1,33
	54
	3,99

	
	Итого 56 ИНД.Ж.Д.
	180
	36
	4,21
	-
	12,6

	с. Подгорный Дол

	4.1
	Уплотнение сущ. застройки, 7 инд.ж.д.
	21
	4,2
	0,49
	54
	1,47

	д. Воскресенка

	5.1
	Уплотнение сущ. застройки, 8 инд.ж.д.
	24
	4,8
	0,56
	54
	1,68

	
	ВСЕГО ИНД.Ж.Д. ПО С.П.
215 ИНД.Ж.Д.
	657
	131,4
	15,37
	-
	45,99



Результаты расчёта расходов воды по объектам соцкультбыта, присо- единенным к централизованному водоснабжению, приведены в таблице 2.3.11.2.
Таблица 2.3.11.2 - Расход воды по перспективным объектам соцкультбыта

	
№ п/п
	
Наименование потребителей
	
Единица измерения
	
Кол-во единиц
	Норма расхода, л/сут
	Необхо- димый объем, м³/сут

	Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	с. Борискино-Игар

	1.1
	Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса:
	1 кв. м
	450
	113
	50,85

	1.1.1
	- с бассейном
	1 кв. м
	250
	113
	28,25



	
№ п/п

1.1.2
	
Наименование потребителей

- подпитка бассейна
	
Единица измерения

% вместимости
	
Кол-во единиц

10
	Норма расхода, л/сут
-
	Необхо- димый объем, м³/сут
4,0

	Всего:
	83,1

	ст. Пронино

	2.1
	Предприятие бытового обслу- живания
	1 рабочее место
	10
	25
	0,25

	Всего:
	0,25

	с. Старый Байтермиш

	3.1
	Реконструкция здания школы под образовательный центр
	1 учащийся
	50
	20
	1,00

	3.2
	ФАП
	1 работающий
	3
	30
	0,09

	
3.3
	Строительство культурно- досугового центра с библиоте- кой на 3 читальных места и 7000 томов книг, помещениями для кружковых занятий
	
1 человек
	
90
	
8
	
0,72

	3.4
	Строительство комплексного предприятия бытового обслу- живания:
	1 работающий
	6
	25
	0,15

	3.4.1
	- с парикмахерской
	1 рабочее место в смену
	2
	56
	0,11

	3.4.2
	- с мастерской
	1 рабочее место в смену
	2
	15
	0,03

	
	
	
	
	
	

	3.4.3
	- с прачечной
	1 кг сухого бе- лья
	14,5
	40
	0,58

	3.4.4
	- с химчисткой
	1 кг вещей в смену
	0,7
	40
	0,03

	3.5
	Строительство почты с отделе- нием сбербанка
	1 работающий
	3
	15
	0,05

	3.6
	Строительство здания администрации
	1 работающий
	5
	15
	0,08

	Всего:
	2,83

	с. Подгорный Дол

	4.1
	ФАП
	1 посетитель
	5
	10
	0,05

	Всего:
	0,05

	д. Владимировка

	5.1
	Летний оздоровительный ла- герь
	1 место
	60
	60
	3,6

	Всего:
	3,6

	ИТОГО:
	89,83



Согласно проекту изменений в Генеральный план развития с.п. Борис- кино-Игар:
· планируемая жилая застройка, находящаяся в существующих жилых массивах населенных пунктов с.п. Борискино-Игар, подключается к суще- ствующей системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабже- ния села на условиях владельца сетей;
· планируемая жилая застройка новых площадок №1-4 с. Борискино- Игар планируется подключаться к новым проектируемым водозаборным со- оружениям;
· планируемая жилая застройка с. Старый Байтермиш, подключается к существующей системе централизованного хозяйственно-питьевого водо- снабжения села на условиях владельца сетей;
· планируемая жилая застройка новых площадок №1-3 ж/д ст. Пронино планируется подключаться к новым проектируемым водозаборным сооруже- ниям.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение новых площадок д. Воскресен- ка и с. Подгорный Дол, расположенных в существующих жилых массивах данных населённых пунктов, планируется осуществлять за счет собственных источников водоснабжения - население будет пользоваться водой из соб- ственных скважин и шахтных колодцев.

2.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2019 году потери воды в сетях с.п. Борискино- Игар составили:
· в селе Борискино-Игар 0,09 тыс. мᶾ или 5,34%;
· в селе Старый Байтермиш 0,23 тыс. мᶾ или 5,36%;
· в ж/д станции Пронино 3,0 тыс. мᶾ или 10,94%.

Потери связаны с износом водопроводных сетей, в связи с чем, предла- гается провести мероприятия по ремонту системы водоснабжения с.п. Борис- кино-Игар.
Внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбе- режению, реконструкции действующих трубопроводов, с установкой датчи- ков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах) поз- волят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления.
После внедрения всех вышеназванных мероприятий, планируемые по- тери воды в сетях с.п. Борискино-Игар к 2033 году составят:
· в селе Борискино-Игар 1,25 тыс. мᶾ или 3%;
· в селе Старый Байтермиш 0,7 тыс. мᶾ или 3%;
· в ж/д станции Пронино 0,92 тыс. мᶾ или 3%.


Сведения о фактических и планируемых потерях воды с учётом плано- мерного проведения капитального ремонта и реконструкции водопроводных сетей, представлены в таблице 2.3.12.1.


Таблица 2.3.12.1 - Фактические и планируемые потери воды при ее транспортировке в с.п. Борискино-Игар на расчетный этап строительства 2033 г.
	Наименование показателя
	2019
г.
	2020
г.
	2021
г.
	2022
г.
	2023
г.
	2024
г.
	2025
г.
	2026
г.
	2027
г.
	2028
г.
	2029
г.
	2030
г.
	2031
г.
	2032
г.
	2033
г.

	с. Борискино-Игар

	Потери воды, тыс. м3/год
	0,09
	0,18
	0,26
	0,34
	0,42
	0,51
	0,59
	0,67
	0,76
	0,84
	0,92
	1,0
	1,09
	1,17
	1,25

	
	5,34%
	3,8
	3,4%
	3,2%
	3,1%
	3,1%
	3%
	3%
	3%
	3%
	3%
	3%
	3%
	3%
	3%

	Среднесуточные потери воды, м3/сут
	0,26
	0,48
	0,71
	0,94
	1,16
	1,39
	1,62
	1,84
	2,07
	2,3
	2,52
	2,75
	2,98
	3,2
	3,43

	с. Старый Байтермиш

	Потери воды, тыс. м3/год
	0,23
	0,27
	0,3
	0,33
	0,37
	0,4
	0,43
	0,46
	0,5
	0,53
	0,56
	0,6
	0,63
	0,66
	0,7

	
	5,36%
	4,6%
	4,2%
	3,9%
	3,7%
	3,5%
	3,4%
	3,3%
	3,2%
	3,1%
	3,1%
	3%
	3%
	3%
	3%

	Среднесуточные потери воды, м3/сут
	0,64
	0,73
	0,82
	0,91
	1,0
	1,09
	1,18
	1,27
	1,36
	1,46
	1,55
	1,64
	1,73
	1,82
	1,91

	ж/д ст. Пронино

	Потери воды, тыс. м3/год
	3,0
	2,85
	2,7
	2,55
	2,41
	2,26
	2,11
	1,96
	1,81
	1,66
	1,52
	1,37
	1,22
	1,07
	0,92

	
	10,94%
	10,3%
	9,6%
	9%
	8,4%
	7,8%
	7,2%
	6,6%
	6,1%
	4,5%
	4%
	4,4
	3,9%
	3,4%
	3%

	Среднесуточные потери воды, м3/сут
	8,22
	7,81
	7,41
	7,0
	6,59
	6,19
	5,78
	5,37
	4,97
	4,56
	4,15
	3,75
	3,34
	2,93
	2,53
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2.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на перспективу на расчетный срок строи- тельства (до 2033 г.) приведены в таблицах 2.3.13.1 - 2.3.13.3.
Таблица 2.3.13.1 - Общий баланс подачи и реализации питьевой воды на рас- четный срок строительства (до 2033 г.)
	

№ п/п
	

Наименование параметра
	
Еди- ница изме- рения
	Баланс на 2033 г.

	
	
	
	
с. Бориски- но-Игар
	
с. Старый Байтермиш
	ж/д ст. Пронино
	с. Подгор- ный Дол
	д. Воскре- сенка
	д. Влади- мировка

	1
	Поднято воды всего, в том числе
	тыс. м3/год
	42,96
	23,92
	31,67
	1,99
	2,01
	0,345

	2.1
	
Потери воды
	тыс. м3/год
	1,25
	0,7
	0,92
	0
	0
	0

	2.2
	
	%
	3%
	3%
	3%
	0%
	0%
	0%

	3
	Полезный от- пуск
	тыс. м3/год
	41,71
	23,22
	30,75
	1,99
	2,01
	0,35



Таблица 2.3.13.2 - Территориальный баланс подачи питьевой воды на расчет- ный срок строительства (до 2033 г.)
	Наименование населенных пунктов
	Расчетный объем полезного отпуска воды потребителям тыс. м3/год
	Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут
	Максимальное суточное водопотребление, тыс. м3/сут

	с. Борискино-Игар
	41,71
	0,114
	0,149

	с. Старый Байтермиш
	23,22
	0,064
	0,083

	ж/д ст. Пронино
	30,75
	0,084
	0,11

	с. Подгорный Дол
	1,99
	0,005
	0,007

	д. Воскресенка
	2,01
	0,006
	0,007

	д. Владимировка
	0,345
	0,001
	0,001
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Таблица 2.3.13.3 - Структурный баланс подачи питьевой воды на расчетный срок строительства (до 2033 г.)
	



№ п/п
	



Наименование параметра
	Баланс на 2033 г., тыс. м3/год

	
	
	
с. Борискино-Игар
	
с. Старый Байтермиш
	
ж/д ст. Пронино
	
с. Подгорный Дол
	
д. Воскресенка
	
д. Владимировка

	1
	Полезный отпуск холодной
воды:
	41,71
	23,22
	30,75
	1,99
	2,01
	0,345

	2
	население
	12,32
	22,28
	15,38
	1,97
	2,01
	0,01

	3
	прочие организации
	28,73
	0,52
	14,73
	0,01
	0
	0,33

	4
	бюджетные потребители
	0,66
	0,41
	0,64
	0
	0
	0



2.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных со- оружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и вели- чины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объ- емов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по тех- нологическим зонам с разбивкой по годам

Результаты расчета резерва (дефицита) производительности существу- ющих ВЗС при подключении перспективных объектов строительства пред- ставлены в таблице 2.3.14.1.
Таблица 2.3.14.1 - Результаты расчета резерва (дефицита) производительно- сти существующих ВЗС при подключении перспективных объектов строи- тельства
	


Наименование населенного пункта
	
Период
	Лимит по забору воды из ВЗС, м3/сут
	Существующая мощность водозабо- ра, м3/сут
	Требуемый объём подачи воды

	
	
	
	
	Потребность в подаче воды, тыс. м3/год
	Среднесуточная производитель- ность, м3/сут
	Максимальная расчетная произ- водительность, м3/сут
	Резерв произво- дительности ВЗС; %

	с. Борискино-Игар
	2019
	10,76
	528
	1,76
	4,56
	5,93
	99%

	
	2033
	10,76
	528
	42,96
	117,7
	153,01
	71%




	


Наименование населенного пункта
	
Период
	Лимит по забору воды из ВЗС, м3/сут
	Существующая мощность водозабо- ра, м3/сут
	Требуемый объём подачи воды

	
	
	
	
	Потребность в подаче воды, тыс. м3/год
	Среднесуточная производитель- ность, м3/сут
	Максимальная расчетная произ- водительность, м3/сут
	Резерв произво- дительности ВЗС; %

	с. Старый Байтер- миш
	2019
	14,62
	172,8
	4,34
	11,26
	14,64
	92%

	
	2033
	14,62
	172,8
	23,92
	65,53
	85,19
	51%

	ж/д ст. Пронино
	2019
	-
	480
	27,32
	75,12
	97,66
	80%

	
	2033
	-
	480
	31,67
	86,77
	112,81
	76%



В с.п. Борискино-Игар при прогнозируемой тенденции к увеличению численности населения и подключению новых потребителей к централизо- ванной системе водоснабжения к 2033 г. на существующих водозаборных со- оружениях дефицит мощности не наблюдается.

Согласно проекту изменений в Генеральный план развития с.п. Борис- кино-Игар, в перспективе необходимо строительство ВЗС в с. Борискино- Игар, ж/д станции Пронино.
Необходимо учесть, что в процессе эксплуатации удельный дебит водо- заборных скважин постепенно уменьшается, уровни воды в скважинах пони- жаются. Это происходит вследствие кольматации фильтров и прифильтровых зон скважин осадками. Поэтому фактические показатели мощности водоза- бора в процессе эксплуатации будут уменьшаться.
В перспективе необходимо выполнить реконструкцию существующих ВЗС в с. Старый Байтермиш.

2.3.15. Наименование организации, наделенной статусом гаранти- рующей организации

Организациями, эксплуатирующими системы водоснабжения на терри- тории с.п. Борискино-Игар, являются:
· МП «Сервис»;

· Ульяновский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» муниципального района Кляв- линский.
Сведения о водоснабжающей организации МП «Сервис», обеспечива- ющей потребности в воде сёла Борискино-Игар и Старый Байтермиш пред- ставлены в таблице 2.3.15.1.
Таблица 2.3.15.1 - Основные сведения о водоснабжающей организации МП
«Сервис»

	Наименование организации
	Муниципальное предприятие «Сервис»

	ИНН организации
	6369010930

	КПП организации
	637301001

	Вид деятельности
	прием, транспортировка

	Вид товара

	Техническая вода
	нет

	Питьевая вода
	да

	Режим налогообложения
	упрощенный

	Организация выполняет инвестици- онную программу
	нет

	Адрес организации

	Юридический адрес:
	446960, Самарская область, Клявлинский район, ж.д.ст. Клявлино, ул. Северная, д. 97

	Почтовый адрес:
	446960, Самарская область, Клявлинский район, ж.д.ст. Клявлино, ул. Северная, д. 97

	Руководитель

	Фамилия, имя, отчество:
	Иванов Евгений Александрович

	(код) номер телефона:
	8(84653)21146

	Главный бухгалтер

	Фамилия, имя, отчество:
	Япрынцева Юлия Валерьевна

	(код) номер телефона:
	8(84653)21146



Сведения о водоснабжающей организации: Ульяновский территори- альный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» муниципального района Клявлинский, заказчиком не предо- ставлены.

2.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водо- снабжения с разбивкой по годам

В сельском поселении Борискино-Игар
На первом этапе развития системы водоснабжения с 2020 по 2025 г.г. предлагается:
1. Установка приборов учета на скважинах в сёлах Борискино-Игар, Ста- рый Байтермиш и ж/д станции Пронино;
2. Реконструкция существующих водопроводных сетей;
3. Проведение технического обследования централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения (в соответствии с прика- зом Министерства строительства и ЖКХ РФ №437/пр от 5.08.2014 г.);
4. Проведение гидрогеологических исследований по оценке эксплуатаци- онных запасов подземных вод существующих водозаборов;
5. Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды;
6. Оформление лицензии на право пользования недрами для новых водо- заборных сооружений в Комитете по недропользованию в Самарской об- ласти.

На втором этапе развития системы водоснабжения с 2026 по 2033 г.г. предлагается:
1. Реконструкция существующего водозабора селе Старый Байтермиш;
2. Проведение гидрогеологических работ по оценке запасов подземных вод на перспективу;

3. 	Строительство новых водопроводных сетей в сёлах Борискино-Игар, Старый Байтермиш и на ж/д станции Пронино;
4. 	Планируемые к строительству объекты соцкультбыта с.п. Борискино- Игар обеспечить водой от централизованных систем водоснабжения;
5. Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Развитие централизованной системы горячего водоснабжения в с.п. Бо- рискино-Игар не планируется. На объектах социальной инфраструктуры и индивидуальной застройки на перспективных площадках горячее водоснаб- жение будет осуществляться за счет собственных источников тепловой энер- гии.
В связи с отсутствием развития существующих территорий д. Влади- мировка и д. Воскресенка - строительство объектов систем водоснабжения не планируется.

2.4.2 Техническое обоснование основных мероприятий по реализа- ции схем водоснабжения
2.4.2.1.  Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества
Предложения по капитальному ремонту артезианских скважин

В процессе эксплуатации удельный дебит водозаборных скважин, каптирующих железосодержащие подземные воды, постепенно уменьшается, уровни воды в скважинах понижаются.
Для восстановления производительности скважин необходимо прове- сти их капитальный ремонт или применить метод гидродинамического и виброволнового воздействия.
Работы по восстановлению дебита скважин данным методом с приме- нением гидродинамической насадки имеют ряд преимуществ:
· стоимость восстановления дебита в 5÷15 раз ниже стоимости бурения новой скважины и сохранение его прироста в течение 6÷7 лет;
· уменьшение затрат электроэнергии на добычу одного куба воды;
· продление сроков эксплуатации погружных насосов.


Предложения по восстановлению производительности скважин в насе- лённых пунктах представлены в таблице 2.4.2.1.1.
Таблица 2.4.2.1.1 - Предложения по восстановлению производительности скважин в населённых пунктах
	
№ п/п
	Назначение и наименование объекта
	Техни- ческие пара- метры
	
Вид работ
	
Примечание

	Первый этап строительства (до 2025 г.)

	1
	с. Борискино-
Игар
арт. скважина
	1 шт.
	восстановление дебита скважины
	применение метода гидродинамиче- ского и виброволнового воздействия на продуктивный пласт скважины

	2
	с. Старый Байтермиш арт. скважина
	1 шт.
	восстановление дебита скважины
	применение метода гидродинамиче- ского и виброволнового воздействия на продуктивный пласт скважины



Установка приборов учёта на водозаборных сооружениях
Установка приборов учета является обязательным мероприятием, со- гласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 года № 261–Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесе- нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

(ст. 13 п.3) и требований, установленных лицензией на право использования участком недр.
Предложения по установке приборов учета приведены в таблице 2.4.2.1.2.
Таблица 2.4.2.1.2 - Предложения по установке приборов учета

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.
	Диаметр участка, мм

	1
	Установка прибора учета на скважине
с. Борискино-Игар
	1
	по проекту

	2
	Установка прибора учета на скважине
с. Старый Байтермиш
	1
	по проекту

	3
	Установка прибора учета на скважине
ж/д ст. Пронино
	1
	по проекту



2.4.2.2.  Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застрой- ки населенного пункта

Проведение гидрогеологических работ по оценке запасов подземных вод на перспективу;
Строительство новых водопроводных сетей на перспективных пло- щадках строительства и в существующей застройке;
Планируемые к строительству объекты соцкультбыта с.п. Бориски- но-Игар обеспечить водой от централизованных систем водоснабжения;
Реконструкция водозаборных сооружений; 
Организация I и II поясов ЗСО для всех водозаборов.

При проектировании водозабора необходимо учесть границы зон ис- точника водоснабжения (трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режима ограничений). В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ра- диус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подзем- ных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гид- рогеологических расчетов.

Перед проектированием водозабора:
· определить увеличение производительности водозаборов до требуе- мых значений;
· определить местоположение новых скважин (или водозабора) после проведения геологических изысканий.
Предложения по реконструкции и строительству водозаборных соору- жений на расчетный срок строительства (до 2033 г.) приведены в таблице 2.4.2.2.1.
Таблица 2.4.2.2.1 - Предложения по реконструкции и строительству водоза- борных сооружений (до 2033 г.)
	№ п/п
	Наименование объекта,
количество
	Местоположение объекта
	Вид работ
	Производи- тельность,
м3/сут

	1
	водозабор
	село Старый Байтермиш
	реконструкция
	по проекту


Примечание - Технические характеристики скважин уточнить после гидрогеологи- ческих расчетов.

Для разрешения проблем, связанных с обеспечением населения водой и необходимостью снижения при этом расхода средств, необходимо:
· применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке коммуникаций, что позволит сократить потери воды при ее транс- портировке на 40%, а финансовые затраты уменьшить на 30%;
· замена вышедших из строя водоразборных колонок и пожарных гидрантов;
· установка приборов учёта расхода воды в жилых и общественных зданиях в существующей и проектируемой застройке (установка приборов учета является обязательным мероприятием, согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 года № 261–Ф3
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив- ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации» (ст. 13 п.3) и требований, установленных лицензией на право использования участком недр);
· реконструкция разводящих водопроводных сетей на территории населенных пунктов по мере их амортизации;
· оборудование планируемой водопроводной сети пожарными гид- рантами и резервуарами чистой воды, предназначенными для хра- нения пожарных и аварийных запасов воды.

Предложения по строительству новых водопроводных сетей и соору- жений на расчетный срок строительства (до 2033 г.) приведены в таблице 2.4.2.2.2.
Таблица 2.4.2.2.2 - Предложения по строительству новых водопроводных се- тей и сооружений на расчетный срок строительства (до 2033 г.)
	№ п/п
	
Наименование
	
Вид работ
	Техниче- ские пара- метры
	Диаметр участка, мм
	Длина участка, м

	село Борискино-Игар

	1.1
	водопроводная сеть
	строительство
	ПВХ
	-
	4,502

	село Старый Байтермиш

	2.1
	водопроводная сеть по ули- цам Молодежная и Централь- ная
	строительство
	ПВХ
	-
	0,348

	2.2
	водопроводная сеть на пло- щадке №1
	строительство
	ПВХ
	-
	0,31

	ж/д станция Пронино

	3.1
	водопроводная сеть
	строительство
	ПВХ
	-
	2,8

	Всего
	7,96



Водоснабжение перспективных площадок строительства планируется осуществить от существующих и новых водозаборных сооружений. В связи с этим, сведения о реконструкции существующих участков водопроводных се- тей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора не приводятся.

2.4.2.3.  Сокращение потерь воды при ее транспортировке
С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности водо- снабжения потребителей с.п. Борискино-Игар в качестве первоочередных мероприятий необходимо проведение капитальных ремонтов участков водо- проводных сетей, имеющих значительный износ и повышенную повреждае- мость, а также замена вышедших из строя водоразборных колонок и пожар- ных гидрантов.
В качестве мер, направленных на снижение потерь воды предложены следующие мероприятия:
· перекладка ветхих водопроводных сетей;
· создание системы диспетчеризации и автоматического управления.
Для системы наружного пожаротушения необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов в водопроводных колодцах.

Количество аварий и утечек с каждым годом возрастает. В замене нуж- даются 10,3 км сетей. Такое состояние водопроводных сетей обусловлено низким объёмом работ по их обновлению. Необходимо проводить замены стальных трубопроводов на полиэтиленовые.

2.4.2.4.  Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соот- ветствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ

Согласно Письму Управления Роспотребнадзора по Самарской области
№20-04/43 от 17.02.2020 г.: Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело- века по Самарской области в Сергиевском районе, учитывая информацию об отсутствии других источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, вре- менно согласовывает условия водопользования систем водоснабжения, рас- положенных в с. Старый Байтермиш (жесткость 7,5±1,0 Ж⁰) сроком на 1 год.

Необходимость строительства станции водоочистки на проектируемых водозаборах решается после проведения гидрогеологических изысканий но- вых месторождений подземных вод для строительства новых водозаборов и определения качества питьевой воды.
Выполнение мероприятий, представленных ниже, позволит гарантиро- вать устойчивую, надежную работу систем водоснабжения и получать каче- ственную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жите- лей сельского поселения Борискино-Игар.
1. Проведение уборки территории 1-го пояса ЗСО источников водоснаб- жения;
2. Обустройство ливневого стока возле водозаборных скважин;
3. Планировка территории и обустройство ЗСО всех водозаборных сква- жин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;
4. Оборудование водозаборных скважин водомерами, пьезометрами, в со- ответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;
5. Своевременно осуществлять профилактический ремонт и технический контроль работы водозаборной скважины и водопроводной сети;
6. Осуществлять	контроль	качества	питьевой	воды,	согласно	план- графику.

2.4.3. Сведенья о вновь строящихся, реконструируемых и предпо- лагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Проведенный анализ ситуации в сельском поселении Борискино-Игар показал, что на данный момент в с.п. Борискино-Игар существует необходи- мость проведения поэтапной реконструкции объектов системы питьевого во- доснабжения, а также строительство новых водозаборных сооружений.
В пунктах 2.4.1-2.4.2 представлены сведения о вновь строящихся и ре- конструируемых объектах системы питьевого водоснабжения.
К выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения не плани- руется.

2.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханиза- ции и систем управления режимами водоснабжения на объектах органи- заций, осуществляющих водоснабжение.

Для качественного управления работой системы водоснабжения пред- лагается установка контрольно-измерительных приборов и системы автома- тизации на насосном оборудовании проектируемых водозаборных скважин. Комплекс КИПиА включают в себя устройства контроля за состоянием ос- новных агрегатов и другого оборудования (измерение мощности, давления, расхода, температуры различных частей, подачи смазки, охлаждающей воды и т. д.), сосредоточенные в специальных щитах и при отклонениях режима сверх допустимых значений дающие сигнал, а при необходимости и импульс на автоматическую остановку агрегата.
В систему КИПиА входят также органы управления, обеспечивающие возможность комплексной автоматизации оборудования, работающего с ми- нимальным количеством дежурного персонала или без него.

2.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На территории с.п. Борискино-Игар приборами учета холодной воды оборудованы:
· скважины – 0%;
· население – 74,1%;
· бюджетные организации – 94,7% (3 шт.);
· прочие потребители – 0,4% (1 шт.).
Оснащенность приборами учета холодной воды жилых домов приведе- на в п. 2.3.5.
Учет потребления питьевой воды выполняется как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам по- требления.
При отсутствии приборов учета расчеты с населением ведутся по дей- ствующим нормативам. Для рационального использования коммунальных ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом устанавливать счетчики с импульсным выходом.
На перспективу предлагаем запланировать:
· установить приборы учета на проектируемые водозаборные сооружения;
· диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды и для установления энергоэффективных режимов ее подачи;
· установить всем абонентам приборы учёта расхода воды.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории с.п. Борискино-Игар. Новые трубопроводы на перспективных площадках будут прокладываться вдоль проезжих частей ав- томобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения ава- рийных ситуаций.
Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

2.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резер- вуаров, водонапорных башен

Строительство насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не предусматривается.
При строительстве новых водозаборов в с. Борискино-Игар и ж/д стан- ции Пронино, точное местоположение проектируемых водозаборов опреде- лить после проведения гидрогеологических работ по поискам и разведке ме- сторождений подземных вод и согласований с органами надзора.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централи- зованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Согласно проекту изменений в Генеральный план, на территории с.п. Борискино-Игар развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих границах сельского поселения (предполагается застройка усадебными жилыми домами с приусадебными участками):

село Борискино-Игар
1) Площадка №1 (площадью - 2,63 га), расположена на ул.Л.Толстого, южная часть населенного пункта;
2) Площадка №2 (площадью - 4,47 га), расположена на ул.Молодежная, восточная часть;
3) Площадка №3 (площадью - 3,5 га), расположена ул.Центральная, во- сточная часть;
4) Площадка №4 (площадью - 4,3 га), расположена на ул.Верхняя, юго- восточная часть населенного пункта.
ж/д ст. Пронино
1) Площадка №1 (площадью - 2,098 га), расположена на ул. Вокзальная, южная часть населенного пункта;
2) Площадка №2 (площадью - 2,041 га), расположена в западной части населенно-го пункта;
3) Площадка №3 (площадью - 11,31 га), расположена в северо-западной части населенного пункта.
с.Старый Байтермиш
1) Площадка №1 (площадью - 4,31 га), расположена на ул. Центральная к югу.

Строительство централизованных систем горячего водоснабжения в населённых пунктах сельского поселения Борискино-Игар не планируется.

2.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Схемы размещения существующих и планируемых объектов централи- зованных систем водоснабжения с.п. Борискино-Игар представлены на ри- сунках 2.4.9.1÷2.4.9.3.

[image: ]
Рисунок 2.4.9.1 - План развития централизованных систем водоснабжения села Борискино-Игар

[image: ]
Рисунок 2.4.9.2 - План развития централизованных систем водоснабжения села Старый Байтермиш

[image: ]
Рисунок 2.4.9.3 - План развития централизованных систем водоснабжения ж/д станции Пронино
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2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬ- СТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИ-
ЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду яв- ляется улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах про- ектирования.
Повышение качества водоснабжения населения с.п. Борискино-Игар обеспечивается за счет:
1. Благоустройства территорий водозаборов.
2. Реконструкции старых и строительства новых водоводов.
3. Строгого соблюдения режима использования 1-го, 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.
4. Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего техническо- го состояния водопроводных сооружений и сетей.
5. Организация регулярных режимных наблюдений за условиями зале- гания, уровнем и качеством подземных вод.

2.5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и рекон- струкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Процесс транспортирования воды в водопроводную сеть не сопровож- дается вредными выбросами.
Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не преду- сматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.
При испытании водопроводной сети на герметичность используется се- тевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки про- изводится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние по-
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верхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строи- тельства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

2.5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водопод- готовке (хлор и др.).

Очистные сооружения на территории с.п. Борискино-Игар отсутству-
ют.

2.6. ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗО-
ВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Ориентировочная стоимость строительства, реконструкции, модерни- зации сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цен строительства для применения в 2020 г., изданным Министерством регионального развития РФ.
Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов- дефляторов.
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обосно- вания инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей мо- гут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базо- вые цены устанавливаются с целью последующего формирования договор- ных цен на разработку проектной документации и строительства.
Финансирование представленных мероприятий возможно не только из средств организации коммунального хозяйства, но и из районного и област- ного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы.

В расчетах не учитывались:
· стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимо- сти для государственных и муниципальных нужд;
· стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;
· стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;
· оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилега- ющей территории;
· особенности территории строительства.


Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строи- тельство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснаб- жения сельского поселения Борискино-Игар на каждом этапе строительства, представлены в таблице 2.6.1.


Таблица 2.6.1 - Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснаб- жения с.п. Борискино-Игар
	
№ п/п
	
Планируемые Мероприятия
	Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб.

	
	
	

всего
	Первая очередь строительства
	Вторая очередь строительства

	
	
	
	2019 г.
	
2020 г.
	
2021 г.
	
2022 г.
	
2023 г.
	
2024 г.
	
2025 г.
	
2026 г.
	
2027 г.
	
2028 г.
	
2029 г.
	2030-
2033 гг.

	
1
	Гидрогеологические исследо- вания по оценке эксплуатаци- онных запасов подземных вод на существующих водозабо- рах с.п. Борискино-Игар
	

1950
	

-
	

-
	

650
	

650
	

650
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-

	
2
	Установка приборов учёта артезианской воды (3 шт.) на существующих водозаборах с.п. Борискино-Игар
	
90
	
-
	
-
	
30
	
30
	
30
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	3
	Реконструкция водозабора в с. Старый Байтермиш
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	по проекту

	
4
	Оформление лицензии на право пользования недрами для водозаборных сооруже- ний на перспективу для с.п. Борискино-Игар
	

230
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

230
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-

	5
	Гидрогеологические исследо- вания по оценке эксплуатаци-
	1300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	650
	650
	-
	-
	-
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№ п/п
	
Планируемые Мероприятия
	Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб.

	
	
	

всего
	Первая очередь строительства
	Вторая очередь строительства

	
	
	
	2019 г.
	
2020 г.
	
2021 г.
	
2022 г.
	
2023 г.
	
2024 г.
	
2025 г.
	
2026 г.
	
2027 г.
	
2028 г.
	
2029 г.
	2030-
2033 гг.

	
	онных запасов подземных вод на перспективу для с. Борис- кино-Игар и ст. Пронино
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Строительство водопровод- ных сетей в с. Борискино- Игар, L= 4,502 км
	
17107,6
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
1000
	
2500
	
3500
	
4000
	
6107,6

	
7
	Строительство водопровод- ных сетей в с. Старый Бай- термиш (на площадке №1), L= 0,31 км
	
1178
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
100
	
200
	
250
	
250
	
378

	
8
	Строительство водопровод- ных сетей в с. Старый Бай- термиш (по улицам Моло- дежная и Центральная), L= 0,348 км
	

1322,4
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

140
	

190
	

220
	

350
	

422,4

	9
	Строительство водопровод- ных сетей на ж/д ст. Прони- но, L= 2,8 км
	
10640
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
700
	
1500
	
1900
	
2300
	
4240




	
№ п/п
	
Планируемые Мероприятия
	Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб.

	
	
	

всего
	Первая очередь строительства
	Вторая очередь строительства

	
	
	
	2019 г.
	
2020 г.
	
2021 г.
	
2022 г.
	
2023 г.
	
2024 г.
	
2025 г.
	
2026 г.
	
2027 г.
	
2028 г.
	
2029 г.
	2030-
2033 гг.

	
10
	Проведение технического об- следования централизованной системы холодного водо- снабжения с.п. Борискино- Игар
	

300
	

-
	

-
	

300
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-

	
	ИТОГО:
	34118
	0
	0
	980
	680
	680
	-
	230
	2590
	5040
	5870
	6900
	11148



2.7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих хо- лодное водоснабжение, предоставлены в таблицах 2.7.1 – 2.7.2.
Целевые показатели оценивались исходя из фактических параметров функционирования предприятия. К критериям сравнения относятся:
1) показатели качества воды;
2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
3) показатели качества обслуживания абонентов;
4) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе со- кращения потерь воды при транспортировке;
5) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной про- граммы и их эффективности;
6) иные показатели.
Таблица 2.7.1 - Целевые показатели в сфере питьевого водоснабжения

	
Группа
	
Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2019 г.
	Ожидае- мый показатель на 2033 г.

	


1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, ко- торые не отвечают гигиеническим нормати- вам по санитарно-химическим показателям,
%
	

33,3
	

0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, ко- торые не отвечают гигиеническим нормати- вам по микробиологическим показателям, %
	
7,14
	
0

	
2. Показатели надежности и бесперебойно- сти водоснаб-
жения
	1. Протяженность сетей (независимо от спосо- ба прокладки), км
	11,7
	19,66

	
	2. Количество аварий на сетях, в том числе аварийно-ремонтные работы, ед.
	2
	-

	
	3. Аварийность на сетях водопровода (ед/км)
	0,183
	-

	
	4.Износ водопроводных сетей (в процентах), %
	95
	10

	3. Показатели качества об- служивания абонентов
	1. Численность проживающего населения, чел.
	1528
	2185

	
	2. Численность населения, получающего услу- ги водоснабжения, чел.
	375
	1221

	
	3. Обеспеченность населения централизован- ным водоснабжением (в процентах от чис-
	24,5
	56
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Группа
	
Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2019 г.
	Ожидае- мый показатель на 2033 г.

	
	ленности населения)
	
	

	
	4. Удельное водопотребление
(по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия – по нормативам потребления, установленного в соответствии с законода- тельством), м3/чел в месяц
	

6,71
	

6,53

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том
числе сокра- щения потерь воды при транспорти- ровке
	1. Величина удельных затрат электрической энергии на транспорт воды (кВт*ч/м3)
	н/д
	-

	
	2. Коэффициенты потерь, тыс. м3/км
	0,28
	0,15

	
	3. Уровень потерь воды к общему объему воды, поданной в сеть, %
	
5,35
	
3

	5. Соотноше- ние цены реа- лизации меро- приятий инве- стиционной программы и эффективности
(улучшения качества воды)
	


1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	


-
	


-

	6. Иные пока- затели
	1. Тарифы на питьевую воду, руб./м3
	50,15
	-



РАЗДЕЛ 3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

3.1. «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ»

3.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории и деление территории поселения на эксплуа- тационные зоны

Водоотведение представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов. Задачи, выполняемые системой водоотведения по- селения, можно разделить на две составляющие:
· сбор и транспортировка сточных вод;
· очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.
В настоящее время централизованная канализация в населенных пунк- тах сельского поселения Борискино-Игар отсутствует. Хозяйственно- бытовые стоки от жилых домов поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся специализированным автотранспортом в места, отведенные санитарным надзором.
Действующих канализационных очистных сооружений на территории населенных пунктов сельского поселения Борискино-Игар нет.

Дождевая канализация и отвод талых вод на территории с.п. Бориски- но-Игар отсутствует. Отведение дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места.

3.1.2. Описание результатов технического обследования централи- зованной системы водоотведения, включая описание существующих ка- нализационных очистных сооружений

В настоящее время система централизованного водоотведения в сель- ском поселении Борискино-Игар отсутствует.

На территории ж/д ст. Пронино имеются находящиеся в разрушенном состоянии КОС, принадлежащие ОАО «Пронинский шпалопропиточный за- вод».

3.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централи- зованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на кото- рых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизо- ванных систем водоотведения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами раз- работки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требовани- ями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые по- нятия в сфере водоснабжения и водоотведения:
· «технологическая зона водоотведения» - часть централизованной си- стемы водоотведения (канализации), отведение сточных вод, из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, пред- назначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой ин- женерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект).

В настоящее время система централизованного водоотведения в сель- ском поселении Борискино-Игар отсутствует.

3.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизован- ной системы водоотведения

В настоящее время система централизованного водоотведения и очист- ные сооружения в сельском поселении Борискино-Игар отсутствуют.

3.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В настоящее время система централизованного водоотведения в сель- ском поселении Борискино-Игар отсутствует.

3.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизован- ной системы водоотведения и их управляемости

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопо- требления и водоотведения приоритетными направлениями развития систе- мы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.
Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остает- ся проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь проклады- ваемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Реализуя комплекс мероприятий,

направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспече- на устойчивая работа системы канализации.
Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:
· строгим соблюдением технологических регламентов;
· регулярным обучением и повышением квалификации работников;
· контролем за ходом технологического процесса;
· регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;
· регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточ- ных вод;
· внедрением рационализаторских и инновационных предложений в ча- сти повышения эффективности очистки сточных вод, использования высу- шенного осадка сточных вод. Согласно СанПиН 2.1.7.573-96, допускается использование осадков сточных вод, в качестве удобрений после предвари- тельной обработки.
Анализ ситуации в сельском поселении Борискино-Игар показал, что оценка безопасности и надёжности объектов централизованной системы во- доотведения и их управляемости не является актуальным вопросом, так как статистика отказов централизованной системы водоотведения отсутствует.

3.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизо- ванную систему водоотведения на окружающую среду

В настоящее время централизованная система водоотведения в сель- ском поселении Борискино-Игар отсутствует.

3.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охва- ченных централизованной системой водоотведения

В настоящее время централизованной системой водоотведения не охвачено 100% территории сельского поселения Борискино-Игар.

3.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения

В системе водоотведения сельского поселения Борискино-Игар выде- лено несколько особо значимых технических проблем:
· отсутствие централизованной системы водоотведения;
· отсутствие действующих канализационных очистных сооружений.

3.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


3.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систе- му водоотведения и отведения стоков по техническим зонам водоотведе- ния

В настоящее время система централизованного водоотведения в сель- ском поселении Борискино-Игар отсутствует.

3.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Дождевые стоки в сельском поселении Борискино-Игар отводятся по рельефу местности. Объемы фактического притока неорганизованного стока отсутствуют.

3.2.3 Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчётов

В настоящее время система централизованного водоотведения в сель- ском поселении Борискино-Игар отсутствует.

3.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоот- ведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон де- фицитов и резервов производственных мощностей

В настоящее время система централизованного водоотведения в сель- ском поселении Борискино-Игар отсутствует.

3.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централи- зованную систему водоотведения и отведения стоков по технологиче- ским зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения

В перспективе Генеральным планом с.п. Борискино-Игар предусматри- вается развитие усадебной жилой застройки на новых площадках строитель- ства и за счет уплотнения существующей застройки.
Проектом изменений в Генеральный план планируется проектирование и строительство системы централизованного водоотведения:
· в с. Борискино-Игар на перспективных площадках №1-4;
· на ж/д ст. Пронино на перспективных площадках №1-3.
В селе Борискино-Игар и на ж/д ст. Пронино предлагается строитель- ство КОС.
Развитие централизованной системы водоотведения в существующей застройке населенных пунктов с.п. Борискино-Игар не планируется.

Перспективные объёмы водоотведения от существующей и перспек- тивной застройки с.п. Борискино-Игар на расчетный срок строительства представлены в таблице 3.2.5.1.

Таблица 3.2.5.1 - Перспективные объёмы водоотведения до 2033 г.

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Расчетное водоотведение, тыс. мᶾ/год
	Среднее водоотведе- ние, мᶾ/сут
	Максималь- ное водоотве- дение, мᶾ/сут

	1.1
	с. Борискино-Игар (сущ. застройка)
	0
	0
	0

	1.2
	с. Борискино-Игар (перспективные потребители)
	45,75
	125,35
	162,95

	2.1
	ж/д ст. Пронино (сущ. застройка)
	0
	0
	0

	2.2
	ж/д ст. Пронино (перспективные потребители)
	14,54
	39,84
	51,79

	3.1
	с. Старый Байтермиш (сущ. застройка)
	0
	0
	0

	3.2
	с. Старый Байтермиш (перспективные потребители)
	14,03
	38,43
	49,96

	4.1
	с. Подгорный Дол (сущ. застройка)
	0
	0
	0

	4.2
	с. Подгорный Дол (перспективные потребители)
	1,55
	4,23
	5,5

	5.1
	д. Воскресенка (сущ. застройка)
	0
	0
	0

	5.2
	д. Воскресенка (перспективные потребители)
	1,75
	4,8
	6,24

	6.1
	д. Владимировка сущ. застройка)
	0
	0
	0

	6.2
	д. Владимировка (перспективные потребители)
	0,33
	0,92
	1,19



3.3. ПРОГНОЗ ОБЪЁМА СТОЧНЫХ ВОД


3.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

В настоящее время система централизованного водоотведения в сель- ском поселении Борискино-Игар отсутствует.
Проектом изменений в Генеральный план планируется проектирование и строительство системы централизованного водоотведения:
· в с. Борискино-Игар на перспективных площадках №1-4;
· на ж/д ст. Пронино на перспективных площадках №1-3.
В селе Борискино-Игар и на ж/д ст. Пронино предлагается строитель- ство КОС.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Кана- лизация. Наружные сети и сооружения» принимаются равным нормам водо- потребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчётов объема сточных вод, с учетом перспективы разви- тия, изменения состава и структуры застройки, приведены в таблицах 3.3.1.1
- 3.3.1.2.

Таблица 3.3.1.1 – Объем стоков на новое строительство жилых домов

	
№ п/п
	
Площадки застройки
	
Кол-во людей чел.
	Водоотведение

	
	
	
	
м3/сут
	м3/час (max)

	Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	с. Борискино-Игар

	
1.1
	Уплотнение сущ. застройки, 12 инд.ж.д. (по ул. Толстого, ул. Верхняя, ул. Гагари- на, ул. Центральная)
	
36
	
7,2
	
0,84

	1.2
	Площадка №1, 13 инд.ж.д.
	39
	7,8
	0,91

	1.3
	Площадка №2, 20 инд.ж.д.
	60
	12,0
	1,40

	1.4
	Площадка №3, 15 инд. ж. д.
	45
	9,0
	1,05

	1.5
	Площадка №4, 18 инд. ж. д.
	54
	10,8
	1,26

	
	Итого 78 ИНД.Ж.Д.
	234
	46,8
	5,48

	ж/д ст. Пронино

	2.1
	Уплотнение сущ. застройки, 2 инд.ж.д.
	6
	1,2
	0,14

	2.2
	Площадка №1, 9 инд. ж. д.
	27
	5,4
	0,63

	2.3
	Площадка №2, 5 инд.ж.д.
	15
	3,0
	0,35

	2.4
	Площадка №3, 50 инд.ж.д.
	150
	30,0
	3,51

	
	Итого 66 ИНД.Ж.Д.
	198
	39,6
	4,63

	с. Старый Байтермиш

	3.1
	Уплотнение сущ. застройки, 37 инд.ж.д
	123
	24,6
	2,88

	3.2
	Площадка №1, 19 инд. ж. д.
	57
	11,4
	1,33

	
	Итого 56 ИНД.Ж.Д.
	180
	36,0
	4,21

	с. Подгорный Дол

	4.1
	Уплотнение сущ. застройки, 7 инд.ж.д.
	21
	4,2
	0,49

	д. Воскресенка

	5.1
	Уплотнение сущ. застройки, 8 инд.ж.д.
	24
	4,8
	0,56

	
	ВСЕГО ИНД.Ж.Д. ПО С.П. 215
ИНД.Ж.Д.
	657
	131,4
	15,37



Таблица 3.3.1.2 - Расход стоков по перспективным объектам соцкультбыта

	
№ п/п
	
Наименование потребителей
	Единица измере- ния
	Кол- во еди- ниц
	Объем стоков, м³/сут

	Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	с. Борискино-Игар

	1.1
	Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса:
	1 кв. м
	450
	50,85

	1.1.1
	- с бассейном
	1 кв. м
	250
	28,25

	1.1.2
	- подпитка бассейна
	% вме- стимости
	10
	4,0

	Всего:
	83,1



	
№ п/п
	
Наименование потребителей
	Единица измере- ния
	Кол- во еди- ниц
	Объем стоков, м³/сут

	ст. Пронино

	2.1
	Предприятие бытового обслуживания
	1 рабочее место
	10
	0,25

	Всего:
	0,25

	с. Старый Байтермиш

	3.1
	Реконструкция здания школы под образова- тельный центр
	1 уча- щийся
	50
	1,00

	3.2
	ФАП
	1 работа- ющий
	3
	0,09

	
3.3
	Строительство культурно-досугового цен- тра с библиотекой на 3 читальных места и 7000 томов книг, помещениями для кружко- вых занятий
	
1 человек
	
90
	
0,72

	3.4
	Строительство комплексного предприятия бытового обслуживания:
	1 работа- ющий
	6
	0,15

	
3.4.1
	
- с парикмахерской
	1 рабочее место в смену
	
2
	
0,11

	3.4.2
	- с мастерской
	1 рабочее место в смену
	2
	0,03

	3.4.3
	- с прачечной
	1 кг сухо- го белья
	14,5
	0,58

	3.4.4
	- с химчисткой
	1 кг ве- щей в смену
	0,7
	0,03

	3.5
	Строительство почты с отделением сбер- банка
	1 работа- ющий
	3
	0,05

	3.6
	Строительство здания администрации
	1 работа- ющий
	5
	0,08

	Всего:
	2,83

	с. Подгорный Дол

	4.1
	ФАП
	1 посети- тель
	5
	0,05

	Всего:
	

	д. Владимировка

	5.1
	Летний оздоровительный лагерь
	1 место
	60
	3,6

	Всего:
	3,6

	ИТОГО:
	89,83



В существующей застройке населенных пунктов с.п. Борискино-Игар развитие централизованной системы водоотведения не планируется. Хозяй- ственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом спецавтотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора.

3.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведе-
ния

Для улучшения экологической обстановки в сельском поселении Бори- скино-Игар предусмотрено уделять большое внимание на проведение ком- плекса мероприятий, направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локализацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверх- ностных и подземных вод.
Согласно проекту изменений в Генеральный план, планируется проек- тирование и строительство систем централизованного водоотведения в с. Бо- рискино-Игар и на ж/д ст. Пронино, с учётом строительства новых жилых массивов:
в с. Борискино-Игар:
· строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в селе;
· строительство канализационных сетей на перспективных площадках
№1-4, общей протяженностью 4,502 км;
на ж/д ст. Пронино:
· строительство канализационных очистных сооружений (КОС);
· строительство канализационных сетей на перспективных площадках на перспективных площадках №1-3, общей протяженностью 2,8 км.
Развития централизованной системы водоотведения в существующей застройке населенных пунктов с.п. Борискино-Игар не планируется.
В не канализованной застройке сброс хозяйственно-бытовых стоков планируется осуществлять в водонепроницаемые выгребы с последующим вывозом спецавтотранспортом в места, отведенные службой Роспотребна- дзора.
Для отвода дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий предусмотреть строительство открытых и закрытых водостоков в понижен- ные по рельефу места населённого пункта.

3.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по го- дам
Расчет требуемой мощности очистных сооружений с.п. Борискино- Игар на расчётный срок (до 2033 г.) приведен в таблице 3.3.3.1.
Таблица 3.3.3.1 - Результаты расчета требуемой мощности очистных соору- жений с.п. Борискино-Игар
	
№ п/п
	
Наименование параметра
	
Ед. изм.
	Расчетный срок (до 2033 г.)

	
	
	
	с. Борискино- Игар
	ж/д ст. Пронино

	

	1
	Перспективная мощность КОС
	м3/сут
	200
	100

	
2
	Поступление сточных вод от суще- ствующей застройки
	
м3/сут
	
0
	
0

	
3
	Потребность в перекачке сточных вод от новых потребителей всего, в том числе:
	
м3/сут
	
129,9
	
39,85

	3.1
	население
	м3/сут
	46,8
	39,6

	3.2
	бюджетные организации
	м3/сут
	83,1
	0,25

	4
	Максимальное суточное водоотведение
	м3/сут
	168,87
	51,805

	5
	Резерв (+) / дефицит (-) мощности
	%
	16%
	48%



Как видно из таблицы, в связи с развитием сельского поселения Борис- кино-Игар на расчётный срок и для улучшения экологической обстановки в регионе, на территории с. Борискино-Игар и ж/д ст. Пронино необходимо строительство канализационных очистных сооружений (КОС).
Проекты систем водоотведения перспективных площадок строитель- ства разрабатываются при выполнении проекта планировки территории и разработки рабочих чертежей в соответствии с техническими условиями.

3.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов ра- боты элементов централизованной системы водоотведения

В настоящее время система централизованного водоотведения в сель- ском поселении Борискино-Игар отсутствует.

3.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных со- оружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ результатов расчета резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения, рассчитанных в п. 3.3.3., по- казал, что при прогнозируемой тенденции к подключению новых потребите- лей, при проектируемых мощностях КОС имеется резерв по производитель- ностям основного технологического оборудования.

3.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

3.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показа- тели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Борискино-Игар на период до 2033 года (далее раздел «Водоотведение» схе- мы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государ- ственной политики в сфере водоотведения, направленной на: обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централи- зованной системы водоотведения.
Основными направлениями развития систем водоотведения являются:
· достижение высокой надежности систем водоотведения;
· минимизация негативного воздействия на окружающую среду;
· защита водных ресурсов от антропогенного воздействия;
· формирование условий для жилищного строительства, путем созда- ния и модернизации коммунальной инфраструктуры;
· привлечение финансовых ресурсов, в том числе кредитных. Принципами развития централизованной системы водоотведения яв-
ляются:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;
· постоянное совершенствование системы водоотведения путем плани- рования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:
· строительство сетей водоотведения и сооружений на них;
· строительство канализационных очистных сооружений;
· реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и по- вышение энергетической эффективности.
Целевыми показателями развития централизованной системы водоот- ведения являются:
· показатель надёжности и бесперебойности системы водоотведения;
· показатель качества обслуживания абонентов;
· показатели очистки сточных вод;
· показатель эффективности использования ресурсов при транспорти- ровке сточных вод.

3.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоот- ведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Проектные решения системы водоотведения с. п. Борискино-Игар ба- зируются на основе разработанного Генерального плана.
Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сель- ского поселения Борискино-Игар предлагается:
На расчетный срок строительства с 2020 по 2033 годы:
1. Строительство канализационных сетей на перспективных площадках строительства с. Борискино-Игар и ж/д ст. Пронино;
2. Строительство КОС в с. Борискино-Игар и на ж/д ст. Пронино;

До строительства КОС и для объектов перспективного строительства, необеспеченных централизованным водоотведением рекомендуется устрой- ство локальных очистных сооружений (ЛОС) с установкой накопительных емкостей бытовых стоков для периодической откачки и дальнейшего вывоза в места, отведенные для этих целей санитарным надзором.
Местоположение и производительность ЛОС требует уточнения на стадии рабочего проектирования.

Для отвода дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий предусмотреть строительство открытых и закрытых водостоков в понижен- ные по рельефу места населённого пункта.

3.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реали- зации схем водоотведения

3.4.3.1 Обеспечение надежности отведения сточных вод между тех- нологическими зонами сооружений водоотведения.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения Борискино-Игар предлагается:
1. Строительство канализационных сетей на перспективных площадках строительства с. Борискино-Игар и ж/д ст. Пронино;
2. Строительство КОС в с. Борискино-Игар и на ж/д ст. Пронино;

3.4.3.2. Организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где оно отсутствует.

В настоящее время система водоотведения в сельском поселении Бори- скино-Игар отсутствует, в связи с чем, необходимо:
· строительство сетей водоотведения на перспективных площадках строительства с. Борискино-Игар и ж/д ст. Пронино;

· строительство КОС в с. Борискино-Игар и на ж/д ст. Пронино.


Согласно проекту изменений в Генеральный план, развитие централи- зованного водоотведения в деревнях: Старый Байтермиш, Подгорный Дол, Воскресенка и Владимировка не планируется.
В связи с этим для новой застройки предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зда- ний по существующим проектным предложениям. Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом сто- ков спецавтотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора.
В существующей застройке населенных пунктов с.п. Борискино-Игар развитие централизованной системы водоотведения не планируется.
Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом спецавто- транспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора.

3.4.3.3 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

В результате проведенного анализа, установлено, что сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды в с.п. Борискино-Игар не требуется.

3.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предла- гаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Проектные решения системы водоотведения с.п. Борискино-Игар бази- руются на основе разработанного проекта изменений в Генеральный план с.п. Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области.

Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоотве- дения не планируется.
Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории с.п.
Борискино-Игар предусматриваются следующие мероприятия:


1. Строительство очистных сооружений бытовых сточных вод

Предложения по реконструкции и строительству канализационных очистных сооружений приведены в таблице 3.4.4.1.
Таблица 3.4.4.1 - Предложения по строительству канализационных очистных сооружений
	Наименова- ние сооружения
	Вид работ
	Местоположение (населённый пункт)
	Характеристика объекта (ориентировочная)

	Расчетный срок строительства до 2033 г.

	
КОС
	
строительство
	
село Борискино-Игар
	уточнить на стадии ра- бочего проектирования, ориен-
тировочной мощностью 200 м3/сут

	

КОС
	

строительство
	

ж/д ст.Пронино
	уточнить на стадии ра- бочего проектирования, ориен-
тировочной мощностью 100 м3/сут



2. Строительство канализационных сетей и сооружений
Предложения по строительству канализационных сетей и сооружений системы водоотведения приведены в таблице 3.4.4.2.

Таблица 3.4.4.2 – Предложения по строительству канализационных сетей и сооружений системы водоотведения
	№ п/п
	Цели строительства
	Наимено- вание, вид
ремонта
	Техниче- ские па-
раметры
	Диаметр участка,
мм
	Длина участка,
м

	1
	Сети водоотведения на площадке
№1 с. Борискино Игар
	строитель- ство
	ПЭ трубы
	н/д
	856

	2
	Сети водоотведения на площадке
№2 с. Борискино Игар
	строитель- ство
	ПЭ трубы
	н/д
	1277

	3
	Сети водоотведения на площадке
№3 с. Борискино Игар
	строитель- ство
	ПЭ трубы
	н/д
	386

	4
	Сети водоотведения на площадке
№4 с. Борискино Игар
	строитель- ство
	ПЭ трубы
	н/д
	1983

	5
	Сети водоотведения на площадке
№1 ж/д ст. Пронино
	строитель- ство
	ПЭ трубы
	н/д
	2164

	6
	Сети водоотведения на площадке
№2 ж/д ст. Пронино
	строитель- ство
	ПЭ трубы
	н/д
	250

	7
	Сети водоотведения на площадке
№3 ж/д ст. Пронино
	строитель- ство
	ПЭ трубы
	н/д
	386



Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоотве- дения не планируется.
Ориентировочные планы размещения сооружений системы водоотве- дения на момент развития схемы водоотведения с.п. Борискино-Игар, приве- ден на рисунках 3.4.4.1 – 3.4.4.2.

[image: ]
Рисунок 3.4.4.1 - План расположения объектов системы водоотведения села Борискино-Игар
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Рисунок 3.4.4.2 - План расположения объектов системы водоотведения
ж/д ст. Пронино

3.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханиза- ции и об автоматизированных системах управления режимами водоот- ведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Проведенный анализ ситуации в сельском поселении Борискино-Игар показал, необходимость внедрения высокоэффективных энергосберегающих технологий.
Необходимо установить частотные преобразователи, снижающие по- требление электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключающие гидроудары, одно- временно будет достигнут эффект круглосуточной бесперебойной работы си- стем водоотведения.
Основной задачей внедрения данной системы является:
· поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудо- вания и коммуникаций;
· сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудо- вания и коммуникаций;
· сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;
· возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от за- данных условий.
Создание автоматизированной системы позволяет достигнуть следую- щих целей:
1. Обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия;
2. Минимизация вероятности возникновения технологических наруше- ний и аварий;
3. Обеспечение расчетного времени восстановления всего технологиче- ского процесса;

4. Сокращение времени:
· принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штат- ных и аварийных ситуациях;
· выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;
· простоя оборудования за счет оптимального регулирования парамет- ров всего технологического процесса;
5. Повышение надежности работы оборудования, используемого в со- ставе данной системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных алго- ритмов управления;
6. Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные рабо-
ты.

3.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснова- ние

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения Борискино-Игар показал, что на перспекти- ву новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомо- бильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварий- ных ситуаций.
Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

3.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооруже- ний централизованной системы водоотведения

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Акту- ализированная редакция СНиП 2.04.03-85 определяет границы охранных зон от сооружений:

- сооружения механической и биологической очистки с иловыми пло- щадками для сброженных осадков производительностью – 5÷50 тыс. м³/сутки – 400 м.
По отношению к канализационным коллекторам, СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе- ний» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* определяет минималь- ные расстояния, приведённые в таблице 3.4.7.1.
Таблица 3.4.7.1 - Минимальные расстояния трубопроводов от сооружений

	Описание сооружений
	Расстояние, м

	
	от напорной
канализации
	от самотечной
канализации

	до фундамента зданий и сооружений
	5
	3

	до фундамента ограждений, эстакад опор кон-
тактной связи
	3
	1,5

	до бортового камня проезжей части улицы,
укрепленной полосы обочины
	2
	1,5

	до подошвы насыпи дороги
	1
	1

	до фундамента опор линии электропередачи до
1 кВ
	1
	1

	до фундамента опор линии электропередачи
свыше 1 до 35 кВ
	2
	2



Санитарно-защитные зоны сетей водоотведения и сооружений на них организованы в соответствии со СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85) и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).
Строительство централизованной системы бытовой канализации в с.п. Борискино-Игар является основным мероприятием по улучшению санитар- ного состояния территорий сельского поселения и охране окружающей при- родной среды.

3.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централи- зованной системы водоотведения

Все строящиеся объекты системы водоотведения будут размещены в границах с.п. Борискино-Игар, за исключением канализационных очистных сооружений.
Границы планируемых зон размещения объектов централизованной си- стемы водоотведения возможно учесть только на стадии выполнения пред- проектных работ в части урегулирования земельно-правовых вопросов.

3.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

3.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по сниже- нию сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на во- дозаборные площади.

Улучшение условий жизни населения с.п. Борискино-Игар и улучшение экологической обстановки в населённых пунктах обеспечивается за счет:
1. Строительства канализационных очистных сооружений;
2. Строительства сетей водоотведения;
3. Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие го- ризонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;
4. Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потен- циальными источниками загрязнения подземных вод;
5. Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств;
6. Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалова- ния для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;
7. Экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления;
8. Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности по- тенциально плодородным и почвенным слоем.

3.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружаю- щей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твёрдых отходов. Неко- торая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а осталь- ные обусловлены приростом биомассы за счёт биологического окисления уг- леродсодержащих компонентов в сточных водах. Твёрдые отходы изначаль- но существуют в виде различных суспензий с содержанием твёрдых компо- нентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектирова- нии и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.
Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окру- жающую среду предусматривается уменьшение объема твердых бытовых от- ходов с решеток и осадков сточных вод путем модернизации бункера приема отходов и приобретения пресса – отходов.

Локальная система канализации для индивидуальной жилой застройки
- это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей сре- ды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%. Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.
Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравне- нию с выгребными ямами: высокая степень очистки сточных вод - 98%; без- опасность для окружающей среды; отсутствие запахов, бесшумность, не тре- буется вызов ассенизационной машины; компактность; возможность исполь-

зовать органические осадки из системы в качестве удобрения; срок службы 50 лет и больше.
Целью мероприятий по использованию локальной системы канализа- ции является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

3.6. ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОН- СТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В настоящее время существует множество методов и подходов к опре- делению стоимости строительства. Изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.
В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется де- тальное уточнение параметров строительства на основании изучения мест- ных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.
Ориентировочная стоимость строительства, реконструкции, модерни- зации сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цен строительства для применения в 2020 г., изданным Министерством регионального развития РФ.
Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов- дефляторов.
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обосно- вания инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей мо- гут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базо-

вые цены устанавливаются с целью последующего формирования договор- ных цен на разработку проектной документации и строительства.
Финансирование представленных мероприятий возможно из районного и областного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы.
В расчетах не учитывались:
· стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимо- сти для государственных и муниципальных нужд;
· стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изыс- каний на территориях строительства;
· стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;
· стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;
· оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилега- ющей территории;
· особенности территории строительства.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство канализационных сетей и сооружений на каждом этапе развития с.п. Борис- кино-Игар, представлены в таблице 3.6.1.


Таблица 3.6.1 – Объем инвестиций в строительство системы водоотведения с.п. Борискино-Игар

	
№ п/п
	
Планируемые мероприятия
	Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб.

	
	
	
всего
	Первая очередь строительства
	Вторая очередь строительства

	
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	
2023 г.
	2024 г
	
2025 г
	2026 г.
	2027 г.
	
2028 г.
	
2029 г.
	
2033 г.

	1
	Строительство КОС в с. Борискино- Игар
	по про- екту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	по про- екту

	2
	Строительство КОС на ж/д ст. Прони- но
	по про- екту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	по про- екту

	3
	Строительство канализационных се- тей на площадке №1 в с. Борискино- Игар, L=0,856 км
	3252,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	300
	550
	600
	800
	1002,8

	4
	Строительство канализационных се- тей на площадке №2 в с. Борискино- Игар, L=1,277 км
	4852,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	450
	500
	700
	1000
	2202,6

	5
	Строительство канализационных се- тей на площадке №3 в с. Борискино- Игар, L=0,386 км
	1466,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	250
	290
	310
	416,8

	6
	Строительство канализационных се- тей на площадке №4 в с. Борискино- Игар, L=1,983 км
	7535,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	600
	900
	1500
	1900
	2635,4

	7
	Строительство канализационных се- тей на площадке №1 на ж/д ст. Про- нино, L=2,164 км
	8223,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	900
	1400
	1600
	2100
	2223,2

	8
	Строительство канализационных се- тей на площадке №2 на ж/д ст. Про- нино, L=0,25 км
	950
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50
	150
	180
	210
	360
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№ п/п
	
Планируемые мероприятия
	Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб.

	
	
	
всего
	Первая очередь строительства
	Вторая очередь строительства

	
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	
2023 г.
	2024 г
	
2025 г
	2026 г.
	2027 г.
	
2028 г.
	
2029 г.
	
2033 г.

	
9
	Строительство канализационных се- тей на площадке №3 на ж/д ст. Про- нино, L=0,386 км
	
1466,8
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
190
	
230
	
250
	
270
	
526,8

	ИТОГО:
	27747,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2690
	3980
	5120
	6590
	9367,6



3.7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

К критериям целевых показателей относятся:
1) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
2) показатели качества обслуживания абонентов;
3) показатели качества очистки сточных вод;
4) показатели эффективности использования ресурсов при транспорти- ровке сточных вод.

В настоящее время в сельском поселении Борискино-Игар централизо- ванная система водоотведения отсутствует.
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ГЛАВА 4. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
На момент разработки актуализации схемы водоснабжения и водоотведе- ния в с.п. Борискино-Игар не выявлено участков бесхозяйных водопроводных и канализационных сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необ- ходимо руководствоваться Статей 8, п. 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ.
Статья 8, пункт 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ: в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспе- чиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осу- ществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведе- ние и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхо- зяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в слу- чае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного са- моуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объ- ектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собствен- ником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуата- цию бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения

и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при уста- новлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 7 декабря 2011 года
№416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Организация, осуществляю- щая холодное водоснабжение (организация водопроводно-канализационного хо- зяйства), которая определяется в схеме водоснабжения и водоотведения феде- ральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере водо- снабжения, или органом местного самоуправления поселений на основании кри- териев и в порядке, который установлен ФЗ «О водоснабжении и водоотведе- нии», наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее ко- личество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснаб- жение и (или) водоотведение.
Статус гарантирующей организации, присваивается органом местного са- моуправления или федеральным органом исполнительной власти в соответствии с правилами холодного водоснабжения, утверждёнными Правительством Рос- сийской Федерации.
В проекте схем водоснабжения и водоотведения должны быть определены границы зон деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабже- ние и (или) водоотведение.
Особенности распоряжения объектами централизованных систем холодно- го водоснабжения и (или) водоотведения, находящимися в государственной и муниципальной собственности
· объекты централизованных систем холодного водоснабжения и (или) во- доотведения, нецентрализованных систем холодного водоснабжения, находящи-

еся в государственной или муниципальной собственности, не подлежат отчуж- дению в частную собственность, за исключением случаев приватизации государ- ственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий, которым такие объекты предоставлены на праве хозяйственного ведения, путем преобразования таких предприятий в акционерные общества;
· при наличии в государственной или муниципальной собственности акций акционерного общества, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, в собственности которых находятся объекты централизован- ных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, представляющих на момент принятия соответствующего решения более 50 процентов голосов на общем собрании акционеров, на общем собрании участников обществ с ограни- ченной ответственностью, залог и отчуждение указанных акций, долей, увеличе- ние уставного капитала допускаются только при условии сохранения в государ- ственной или муниципальной собственности акций в размере не менее 50 про- центов голосов плюс одна голосующая акция, долей в размере не менее 50 про- центов плюс один голос
Способность обеспечить надежность водоснабжения и водоотведения определяется наличием у организации технической возможности и квалифици- рованного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключени- ям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывает- ся в схеме водоснабжения.
Организация, осуществляющая холодное водоснабжение обязана:
· заключать и надлежаще исполнять договоры водоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями воды в своей зоне деятельности. Договор холодного водоснабжения заключается в соответствии с типовым договором хо- лодного водоснабжения, утверждённым Правительством Российской Федерации;
· осуществлять мониторинг реализации схемы водоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему водоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

· надлежащим образом исполнять обязательства перед другими организаци- ями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы хо- лодного водоснабжения и (или) водоотведения, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
· осуществлять контроль режимов водопотребления в зоне своей деятель- ности.
Организация, осуществляющая водоотведение обязана:
· заключать и надлежаще исполнять договоры водоотведения со всеми об- ратившимися к ней абонентами в своей зоне деятельности. Договор водоотведе- ния заключается в соответствии с типовым договором водоотведения, утвер- ждённым Правительством Российской Федерации;
· осуществлять приём сточных вод, обеспечивать их транспортировку и сброс в водный объект;
· надлежащим образом исполнять обязательства перед другими организаци- ями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы хо- лодного водоснабжения и (или) водоотведения, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В настоящее время на территории с.п. Борискино-Игар действует две экс- плуатирующие организации: МП «Сервис» и Ульяновский территориальный участок  Куйбышевской  дирекции  по  тепловодоснабжению  –  филиал  ОАО
«РЖД» муниципального района Клявлинский.
Организации имеют необходимый квалифицированный персонал по ре- монту, наладке, обслуживанию, эксплуатации водопроводных и канализацион- ных сетей и сооружений. Имеется необходимая техника для проведения земля- ных работ, строительства и ремонта водопроводных и канализационных сетей.
На основании критериев определения организации, осуществляющей во- доснабжение и водоотведение, установленных в правилах холодного водоснаб-

жения и водоотведения, утвержденных Правительством Российской Федерации, предлагается определить гарантирующими организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и водоотведение сельского поселения Борискино-Игар: МП «Сервис» и Ульяновский территориальный участок Куйбышевской дирек- ции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» муниципального района Клявлинский.
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